## TROŠKOVNIK
Datum: 01/2021 br.teh. dn. 156/18
| GLAVNA PROJEKTANTICA: Astrid Hajzler Fišter , dipl. ing.arh. |  | Mjesto gradnje: Podturen; Glavna ulica 2 k.č. 1067
Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323 Prelog
tel/fax (040) 646 683
888 MB-POREZNI BROJ: 0610992 REGISTARSKI SUD: TRGOVAČKI SUD VARAŽDIN: Tt-95/969-2 (MBS 070008857)
TEMELJNI KAPITAL: 60.000,00 kn UPLAĆEN U CJELOSTI UPRAVA: I. BALOG, M.BALOG
INVESTITOR: DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE dr. A. STARČEVIĆA 1, ČAKOVEC OIB: 50799377134
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE
" CENTAR DOSTI " U PODTURNU
LOKACIJA: PODTUREN, Glavna ulica 2
k.č.br. 1067
k.o. Podturen
TROŠKOVNIK
Izradila glavna projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh.
Datum izrade: 08. 01. 2021.
ODREDBE O NORMAMA
U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnim normizacijskim sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosnu uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature. Navedena odredba je važeća i primjenjuje se neovisno o tome da li je naručitelj u stavci troškovnika ili drugoj tehničkoj dokumentaciji (projektna dokumentacija u cjelini) naveo dodatak "ili jednakovrijedan" ili nije naveo.
ODREDBE O JEDNAKOVRIJEDNOSTI Proizvodi opisani u troškovniku zadovoljavaju tehničke parametre i karakteristike proizvoda izvedbe radova planiranih troškovnikom te su sukladni s izmjerenim parametrima iz projektno-tehničke dokumentacije u pogledu zadovoljavanja minimalnih izvedbenih i funkcionalnih zahtjeva projektnog rješenja nužnih za realizaciju konačnog proizvoda, a sve do pune gotovosti i dokazane funkcionalnosti konačnog proizvoda sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli te zakonskim i tehničkim propisima koji reguliraju standard i kvalitetu ugrađenih proizvoda, materijala i opreme kod izvedbe radova za predmetnu vrstu građevine. Ponuđeni proizvod mora zadovoljiti tražene tehničke parametre i karakteristike proizvoda opisanih u troškovniku ili imati bolje tehničke parametre i karakteristike od traženih minimalnih. Ukoliko se u projektno-tehničkoj dokumentaciji i ovom troškovniku upućuje na robne marke, tipove proizvoda ili u opisu stoji izraz npr. kao proizvod, slično kao proizvod, odgovarajući proizvod i slično podrazumijeva se da ponuditelj može ponuditi jednakovrijedan proizvod bez obzira da li je taj proizvod popraćen izrazom "ili jednakovrijedan" ili ne. Ukoliko ne postoji mjesto za upis jednakovrijednog proizvoda u troškovniku, ponuditelj može u ponudi, priložiti dokumentaciju iz koje je razvidno za koju stavku ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod i koji to jednakovrijedan proizvod nudi.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH
I GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
0.0 | RUŠENJE I ODVOZ
Izvođač je dužan svakoga dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira!
Svaku eventualnu štetu izazvanu nepažnjom snosi izvođač sam. Ako je očito da je do oštećenja došlo zbog nemara, izvođač će na vlastiti trošak izvesti elemente koje je oštetio, odnosno, izvršiti popravak.
Obavezan uvid u grafičku dokumentaciju arhitektonsko-građevinskog projekta i projekta konstrukcije.
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala, transporta i ZBRINJAVANJA OTPADA. Zbrinjavanje građevinskog otpada izvršiti na ovlaštenu deponiju
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova.
U cijenu uključiti potrebnu skelu!
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
0.0 | RUŠENJE I ODVOZ
0.01. | Skidanje starog pokrova od crijepa, i odlaganje na privremenu deponiju na gradilištu. Crijep na dvostrešnom krovištu stambene zgrade sa garažom, nadstrešnice u nastavku, kao i sa krovišta spremišta i štaglja sa nadstrešnicom uz desnu granicu parcele
|  | m2 | 410 | 0 | 0
0
0.02. | Demontaža, tj. rušenje stare postojeće drvene krovne konstrukcije sa potrebnom demontažom letvi i limarije. Odlaganje na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
| -krovište stambene građevine sa garažom | m2 | 160 | 0 | 0
| -krovište spremišta uz desni rub parcele | m2 | 70 | 0 | 0
0.03. | Strojno rušenje postojeće stare zidane stambene građevine. Stambeni dio vel. 8,20x15,00 metara, zidano opekom NF debljine zidova od 25 i 38 cm, visine bočnih zidova cca 4,50 m. Građevina je djelomično podrumljena, i to sa dva podruma, visine 2,00 m, vel. 5,50x5,40 m i 5,10x3,80 m. Podrumi sa boltanim svodovima od opeke NF. U cijenu uključiti sve komplet, sa djelomičnim iskopom zidova podruma i zatrpavanjem preostalog dijela, u svemu prema projektu. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km,istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Obračun po ukupnom obujmu građevine. |  |  |  | 0
|  | m3 | 632 | 0 | 0
0
0.04. | Strojno rušenje dozidane garaže sa ab stropnom pločom. Garaža vel. 3,70x6,50 metara, zidano opekom,zidovi debljine 25 i 38 cm, visine zidova 2,60 m. Uključivo iskop i vađenje temelja. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Obračun po ukupnom obujmu građevine. |  |  |  | 0
|  | m3 | 60 | 0 | 0
0
0.05. | Strojno rušenje dozidanog spremišta sa ab stropnom pločom. Spremište u nastavku stambenog dijela, uz lijevu stranu parcele, vel. 5,25x7,00 metara, zidano opekom, zidovi debljine 25 i 38 cm ,visine zidova 3,0 m. Na ab ploči nalazi se ostakljeni zimski vrt izveden od metalnih profila, čije uklanjanje je također u cijeni ove stavke.Uključivo iskop i vađenje temelja. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Obračun po ukupnom obujmu građevine. |  |  |  | 0
|  | m3 | 112.85 | 0 | 0
0
0.06. | Strojno rušenje drvene nadstrešnice u nastavku spremišta iz stavke 06. Spremište vel. 5,25x5,00 metara, visina konstrukcije 3,00 m, sa dozidanim dijelom iz NF opeke,zidovi debljine 25 cm, vel. 1,90x5,25 m. Uključivo iskop i vađenje temelja. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Obračun po ukupnom obujmu građevine. |  |  |  | 0
|  | m3 | 109.2 | 0 | 0
0
0.07. | Strojno rušenje malog zidanog spremišta koje se nalazi uz desnu granicu parcele. Spremište vel. 2,50x2,15 m, zidano opekom, zidovi debljine 25 cm,visine 2,30-2,60 metara,sa završnom kosom ab pločom. U cijenu uključiti sve komplet, sa iskopom i vađenjem temelja, u svemu prema projektu. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Obračun po ukupnom obujmu građevine. |  |  |  | 0
|  | m3 | 13.12 | 0 | 0
0
0.08. | Strojno rušenje drvenog štaglja sa nadstrešnicom, koji se nalazi uz desnu granicu parcele. Štagalj vel. 5,00x10,30 m, visine konstrukcije 3,10 m. Nadstrešnica u produžetku, vel. 5,00x2,00 m sa jednostrešnim krovištem na visini od 2,50-3,10 m. U cijenu uključiti sve komplet, sa iskopom i vađenjem temelja, u svemu prema projektu. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Obračun po ukupnom obujmu građevine. |  |  |  | 0
|  | m3 | 184.5 | 0 | 0
0.09. | Razvrstavanje i utovar otpadnog crijepa, drveta, drvene i metalne stolarije, utovar na vozilo, prijevoz na ovlaštenu deponiju na udaljenost od 25 km, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. | m3 | 53 | 0 | 0
0
| 0.0. RUŠENJA I ODVOZ SVEUKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
OPĆE ODREDBE
X | Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
X | Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inžinjera te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
X | Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
X | Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku (nakon predaje ponude) neće se uzeti u obzir.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke.
X | Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvačaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
X | Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
X | Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
X | Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektno tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
X | Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije - gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati
- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čiščenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
na gradilištu moraju biti poduzete sve potrebne mjere Europske direktive zaštite na radu, uz obavezno korištenje OZO (osobne zaštitne opreme) u skladu sa propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
X | Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. Dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena tranportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvesnih vrsta materijala.
X | Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
X | Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično, kao i eventualno crpljenje vode.
X | Izmjere – ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektantom.
X | Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN ili jednakovrijednim standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN ili jednakovrijednim standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
0.1. | PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi jesu gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organizacije gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja. Izvođač je dužan izvesti i održavati sve potrebne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih Izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. Izvođač je obvezan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se svi radovi mogli predati ispravni Investitoru bez naknadnih zahtjeva trećih osoba. Izvođač je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme, zatim, osiguranje susjednih površina, objekata, pješačkih prolaza i prilaza za vrijeme izvođenja radova. Pripremni radovi Izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje gradilišnih objekata. Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu obveza Izvođača je da izvede sve pripremne radove i privremene građevine potrebne za nesmetano izvođenje glavnih radova. Troškovi svih ispitivanja proizvoda i materijala neće se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova.
0.1.1 | Stavka obuhvaća dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, korištenje, demontiranje i odvoz svih privremenih objekata za radnike i alat, uređaja, postrojenja, oplata, ukrućenja, građ. strojeva i transportnih sredstava koja će se koristiti na gradilištu u ugovorenom roku za izvođenje radova. Ova stavka obuhvaća i dovoz na gradilište te pravilno skladištenje sveg potrebnog montažerskog materijala koji će se koristiti kod izgradnje te saniranje svih površina koje su služile za privremeno deponiranje rastresitog materijala. Stavka obuhvaća i trošak pripreme građenja, odnosno izrade projekta organizacije građenja (terminski planovi građenja u obliku gantograma, razrada tehnologije građenja,...). Stavka obuhvaća i sve režijske troškove gradilišta, te troškove najma prostora za skladištenje materijala. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru i izrada snimke izvedenog stanja. (Obuhvaća i iskolčenje, kao i izradu prijavnog lista i upis u katastar). | kpl | 1 | 0 | 0
| 0.1 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
I. | ZEMLJANI RADOVI
Zemljani radovi izvodit će se prema glavnom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme.
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Geodetska snimanja iskolčenja uključena su u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske, podzemne ili procjedne vode.
Gore navedeni radovi uključeni su u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i instalacija u tlu i sl., treba materijal polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebna zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro nabijačima ili žabama.
Sve nasipe izvesti u određenoj debljini, prema projektnoj dokumentaciji. Upotrebljeni materijal za nasip (šljunak, pijesak, tučenac) mora biti čist od organskih primjesa.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta, odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradbu, a preostalo odvesti na ovlaštenu deponiju. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključeno plaćanje deponije.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo i odvoz suvišne zemlje na deponiju.
1.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
1.01. | Skidanje postojećeg terena u širokome otkopu u dubinu do 3,60 m u terenu C kategorije. U cijeni utovar i prijevoz na deponiju udaljenosti do 10 km. Dio humusa ostavlja se za uređenje zelenih površina. Rastresitost materijala i plaćanje deponije uključiti u jediničnu cijenu.
|  | m3 | 1817 | 0 | 0
1.02. | Strojni iskop - produbljivanje iskopa za okno lifta u terenu C kategorije,te za bazen za 100-130 cm,sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. U cijeni ev. crpljenje vode i razupiranje. Rastresitost materijala i plaćanje deponije uključiti u jediničnu cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 85.1 | 0 | 0
0
1.03. | Kombinirani strojno-ručni iskop temelja trijema i rampi za invalide, u terenu C kategorije, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. U cijeni ev. crpljenje vode i razupiranje. Rastresitost materijala i plaćanje deponije uključiti u jediničnu cijenu.Temelj vel. 40/80 cm.
|  | m3 | 6.6 | 0 | 0
1.04. | Izrada šljunčanog nasipa debljine 40 cm granulacije 0-32 mm ispod temeljne ploče podruma, bazena i temeljne ploče okna lifta sa potrebnim nabijanjem. Tražena zbijenost Me = 60 MPa. U cijeni i valjanje posteljice na Me = 40 MN/m2 i ispitivanje zbijenosti.
|  | m3 | 203.3 | 0 | 0
0
1.05. | Zatrpavanje zemljom od iskopa oko stijena bazena i zidova podruma i lifta, u slojevima do 30 cm, uz istovremeno močenje zemlje i nabijanje vibronabijačem |  |  |  | 0
|  | m3 | 552.1 | 0 | 0
| 1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | BETONSKI I AB RADOVI | .
Betonski i armiranobetonski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te Zakon o normizaciji (NN 163/03) NN br. 80/13.
Važeći propisi:
1. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17. i 75/20.)
2. Hrvatske norme: za sve niže navedene norme u nastavku nakon pobrojenih normi dodaje se tekst "ili jednakovrijedno"
za agregat: HRN EN 12620: 2003;HRN EN 13055 - 1: 2003 "ili jednakovrijedno"
za cement: HRN EN 197, HRN EN 196 "ili jednakovrijedno"
za vodu: HRN EN 1008:2002 "ili jednakovrijedno"
za armaturu: n HRN 10080, n HRN 10138, n HRN 10260, HRN EN 10020, HRN EN 10025, HRN EN 10027, EN 10079, HRN EN 523, HRN EN 729-3, "ili jednakovrijedno"
za beton: HRN EN 206-1:2002, 206-1:1:2004, HRN EN 12350, HRN EN 12390, HRN U.M1.035, HRN U.M1.057, HRN U.M1.016, HRN EN 480-11, HRN EN 12504, HRN EN 13670-1:2002 "ili jednakovrijedno" (izvedba)
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve hrđe, prljavštine te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
U sve betonske i arm.betonske elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel.pločice, ankere za učvršćenje bravarije i limarije.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema stvarno izvedenim količinama.
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno.
Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/2018". Tehnički propis o izmjenama tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 104/2019 mjerama i uvjetima za beton i armirani beton".
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
sav potreban rad, uključujući unutarnji transport;
sav potreban materijal;
zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona;
polijevanje oplate prije ubacivanja betona;
potrebna nabijanja betona kod ugradnje;
izradu i uskladištenje montažnih elemenata;
ispitivanje cementa, agregata i betona.
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni, kao i crpljenje oborinske, podzemne ili procjedne vode trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač je prije davanja ponude dužan proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
2.01. | Dobava materijala i betoniranje nearmiranog podložnog betona d=10 cm na sloj zbijenog šljunka ispod temeljne ploče betonom C10/12 u zemlji i rubnoj oplati, sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti i crpljenje vode.
| -beton | m3 | 40.9 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 8.8 | 0 | 0
0
2.02. | Dobava materijala i betoniranje zaštitnog nearmiranog betona u sloju 5 cm, koji dolazi na izvedenu hidroizolaciju i geotekstil ispod temeljne ploče betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplate i crpljenje vode. |  |  |  | 0
| -beton | m3 | 16.6 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 4.5 | 0 | 0
0
2.03. | Dobava materijala i betoniranje temeljne podne ab ploče podruma debljine 40,0 cm betonom C 30/37 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| -beton | m3 | 132.2 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 33.6 | 0 | 0
2.04. | Dobava materijala i betoniranje temeljne ab podne ploče bazena i okna lifta debljine 30,0 cm VDP betonom C 30/37 XC2, u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| -beton | m3 | 20.1 | 0 | 0
| -rubna oplata | m2 | 16.6 | 0 | 0
0
2.05. | Dobava materijala i betoniranje temeljne ab podne ploče trijema i vjetrobrana debljine 12 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Rubna oplata u cijeni izvedbe stavke.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| temelji 40/80 cm | m3 | 4.7 | 0 | 0
| podna ploča d=16 cm | m3 | 4 | 0 | 0
2.06. | Dobava materijala i betoniranje vanjskih ab zidova d=30 cm betonom C 30/37 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| -beton | m3 | 106.1 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 823.6 | 0 | 0
2.07. | Dobava materijala i betoniranje vanjskih ab zidova bazena d=20 i 30 cm VDP betonom C 30/37 XC2 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| -beton | m3 | 10.3 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 82.9 | 0 | 0
2.08. | Dobava materijala i betoniranje mršavog betona ispod stepenica ulaza u bazen. Beton C12/15 presjeka >0.30m3/m2/m1 konstrukcije,sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| -beton | m3 | 1.71 | 0 | 0
2.09. | Dobava materijala i betoniranje ab stepenica bazena vel. 30/15,5 cm,VDP betonom C 30/37 XC2 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Ploča debljine 14 cm. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| -beton | m3 | 0.75 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 1.92 | 0 | 0
2.10. | Dobava materijala i betoniranje temelja trijema i ab rampi za invalide betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| beton temelja vel. 40/80 cm | m3 | 8.88 | 0 | 0
| -oplata | m2 | 51.36 | 0 | 0
2.11. | Dobava materijala i betoniranje ab zidova okna lifta debljine 20cm betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Uključivo potrebna skela!Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| beton VDP do kote | m3 | 2.25 | 0 | 0
| beton | m3 | 27.1 | 0 | 0
| glatka oplata | m2 | 307.1 | 0 | 0
0
2.12. | Dobava materijala i betoniranje ab greda i nadvoja betonom C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 9.2 | 0 | 0
| glatka oplata s podupiranjem vidsine do 3.00 m | m2 | 84.1 | 0 | 0
0
2.13. | Dobava materijala i betoniranje vanjskih AB stepenica, i prilaznih rampi betonom C 25/30, sa potrebnim podupiranjem u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 3.53 | 0 | 0
| oplata sa podupiranjem visine do 3.00 m | m2 | 35.3 | 0 | 0
2.14. | Dobava materijala i betoniranje unutarnjih AB stepenica vel. 33/15 cm betonom C 25/30, sa potrebnim podupiranjem u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 7.7 | 0 | 0
| oplata sa podupiranjem do 3.00 m | m2 | 51.4 | 0 | 0
2.15. | Dobava materijala i betoniranje ab stropne ploče iznad podruma,prizemlja i kata , d=25 cm betonom C 25/30, u oplati sa potrebnim podupiranjem sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Armirano prema statičkom računu.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 226.8 | 0 | 0
| oplata sa podupiranjem do 3.00 m | m2 | 901 | 0 | 0
2.16. | Dobava materijala i betoniranje ab stropne ploče iznad prizemlja d=35 cm betonom C 25/30, u oplati sa potrebnim podupiranjem sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Armirano prema statičkom računu.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| beton | m3 | 28 | 0 | 0
| oplata sa podupiranjem do 3.00 m | m2 | 76.4 | 0 | 0
2.17. | Dobava materijala i betoniranje ab stropne ploče okna lifta, d=15 cm betonom C 25/30, u oplati sa potrebnim podupiranjem sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Armirano prema statičkom računu.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 0.83 | 0 | 0
| oplata sa podupiranjem | m2 | 5.5 | 0 | 0
2.18. | Dobava materijala i betoniranje ab stropne ploče balkona,loggia i terasa, d=16 cm betonom C 25/30, u oplati sa potrebnim podupiranjem sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Armirano prema statičkom računu.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| beton | m3 | 12.8 | 0 | 0
| oplata sa podupiranjem do 3.00 m | m2 | 77 | 0 | 0
0
2.19. | Dobava materijala i betoniranje ab vertikalnih serklaža betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplate.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 19.3 | 0 | 0
| oplata | m2 | 136.6 | 0 | 0
0
2.20. | Dobava materijala i betoniranje ab horizontalnog i kosog serklaža betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplatu.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 2.7 | 0 | 0
| oplata | m2 | 18.51 | 0 | 0
2.21. | Dobava materijala i betoniranje ab zida loggie, balkona i terasa d= 20cm, betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplatu.Potrebna armatura predviđena je u stavci 2.26.
| beton | m3 | 17.6 | 0 | 0
| oplata | m2 | 161.25 | 0 | 0
0
2.22. | Izvedba cementnog estriha u padu 1% na podnoj ploči bazena d= 7 - 10 cm uključivo armiranje armaturnom mrežom Q-139 ili staklenim vlaknima
|  | m2 | 25.6 | 0 | 0
2.23. | Izvedba cementnog estriha d= 6,0 cm + aditiv za podno grijanje, uključivo armiranje armaturnom mrežom Q-139 ili staklenim vlaknima |  |  |  | 0
| -armirani estrih d=6 cm | m2 | 1123.3 | 0 | 0
| -armirani estrih d=5 cm na podu potkrovlja | m2 | 285.3 | 0 | 0
2.24. | Dobava materijala i betoniranje poda balkona, terasa i limenog krova betonom u padu, sa laganim agregatom (porobetonom) debljine 5-9 cm
|  | m2 | 75.86 | 0 | 0
2.25. | Dobava i postava mekane PVC trake za radnu fugu, otporne na kiseline i raspadanje, armirane sa vanjske strane, za bolju stabilnost i lakšu ugradnju.Traka se stavlja na spojnim mjestima temeljna ploča-zid u podrumu,liftu i bazenu.
|  | m1 | 139.1 | 0 | 0
0
2.26. | Dobava, rezanje, savijanje i montaža rebraste armature B 500B – svi profili i mrežaste armature MA. |  |  |  | 0
| Rebrasta armatura | kg | 28897 | 0 | 0
| Mrežasta armatura | kg | 38774 | 0 | 0
| 2.00 BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | ZIDARSKI RADOVI | .
Svi zidani dijelovi zgrade moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17. i 75/20.)
Materijali za izvođenje zidova moraju odgovarati slijedećim normama:
za sve niže navedene norme u nastavku nakon pobrojenih normi dodaje se tekst "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
opeka:
HRN B.D1.011, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
HRN B.D1.015, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
HRN U.N1.100, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
mort
HRN U.M2.010, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
HRN U.M2.012, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
pijesak za mort
HRN B.B8.039, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
HRN B.B8.040, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
vapno za mort
HRN B.C1.020, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
može se upotrebljavati hidratizirano vapno industrijski proizvedeno uz dokaz kvalitete (atest)
cement za mort
HRN B.C1.011, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
HRN B.C1.012, "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete
Prije žbukanja mora se izvršiti kontrola zidova i stropova, te početi žbukanje tek pošto se utvrdi da su izvedeni u skladu s tehničkim mjerama i propisima.
3.01. | Dobava materijala i zidanje zidova od porobetona, λ=0.11, zidanje tankoslojnim mortom, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijeni i potrebna radna skela. Zidovi d = 30 cm.Dimenzija porobetonskih blokova 30x20x60 cm, tlačne čvrstoće 2.0 N/mm2. |  |  |  | 0
|  | m3 | 73.2 | 0 | 0
3.02. | Dobava materijala i zidanje zidova od porobetona, λ=0.11, zidanje tankoslojnim mortom, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijeni i potrebna radna skela. Zidovi d = 25 cm.Dimenzija porobetonskih blokova 24x24x59 cm, tlačne čvrstoće 2.0 N/mm2.
|  | m3 | 64.53 | 0 | 0
0
3.03. | Dobava materijala i zidanje zidova od porobetona, λ=0.11, zidanje tankoslojnim mortom, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijeni i potrebna radna skela. Zidovi d = 20 cm.Dimenzija porobetonskih blokova 20x60x20 cm, tlačne čvrstoće 2.0 N/mm2.
|  | m3 | 19.9 | 0 | 0
3.04. | Dobava materijala i zidanje zidova od porobetona, λ=0.11, zidanje tankoslojnim mortom, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cijeni i potrebna radna skela. Zidovi d = 12 cm.Dimenzija porobetonskih blokova 12x60x20 cm, tlačne čvrstoće 2.0 N/mm2.
|  | m2 | 462.7 | 0 | 0
3.05. | Dobava materijala i grubo i fino žbukanje zidova od porobetona u produžnom mortu M-5. Ucijenu uključiti cementni špric i potrebnu skelu. |  |  |  | 0
|  | m2 | 1992.98 | 0 | 0
0
3.06. | Dobava materijala i grubo i fino žbukanje betonskih površina produžnim mortom uz prethodni nabačaj cementnog šprica, uz ev. brušenje spojeva oplate. Uključivo potrebna skela. |  |  |  | 0
|  | m2 | 1370.88 | 0 | 0
| 3.00 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | IZOLATERSKI RADOVI | .
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Sav materijal za termoizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa važećim propisima:
Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 "ili jednakovrijedno"
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, "ili jednakovrijedno"
Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, "ili jednakovrijedno"
Toplinsko izolacijski materijali prema DIN 18165, "ili jednakovrijedno"
Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče prema DIN 1101 i 1102, "ili jednakovrijedno"
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti certifikate proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
4.01. | Dobava i polaganje geotekstila 150-200 g/m2 na hidroizolaciju temeljne ab ploče. Uključivo preklopi 15-20 cm
|  | m2 | 331.7 | 0 | 0
4.02. | Dobava i polaganje geotekstila 150-200 g/m2 na položene XPS ploče ab stropne ploče lifta, terasa i balkona kata. Uključivo preklopi 15-20 cm
|  | m2 | 115.9 | 0 | 0
4.03. | Dobava i postava homogene hidroizolacijske membrane protiv podzemnih voda bazirane na fleksibilnom poliolefinu (TPO) proizvedena koekstruzijom, ispod temeljne ab ploče. Membrana sa visokom otpornosti na mehanička oštećenja (vlačna sila >=15N/mm2),otporna na djelovanje vode, otporna na korjenje, fleksibilna na niskim temperaturama (< -35°C), otporna na prsnuće.
|  | m2 | 331.7 | 0 | 0
4.04. | Dobava materijala i izvedba horizontalne hidroizolacije ispod limenog krova od slijedećih slojeva: hladni premaz bitumenskom emulzijom uz predhodno čišćenje betonske površine te dva sloja varene bitumenske trake sa uloškom staklene tkanine, preklop 10 cm. Ljepenka plošne mase 4.0 (+-0.3 kg/m2, dimenzionalne stabilnosti <= 0.3%, savitljiva na niskim, i postojana pri povišenim temperaturama do 70°C |  |  |  | 0
|  | m2 | 20.9 | 0 | 0
4.05. | Dobava materijala i izvedba vertikalne ab zidova podruma, od slijedećih slojeva:
| - hidroizolacija:dobava i postava homogene hidroizolacijske membrane protiv podzemnih voda bazirane na fleksibilnom poliolefinu (TPO) preklop 10 cm. Membrana sa visokom otpornosti na mehanička oštećenja (vlačna sila >=15N/mm2),otporna na djelovanje vode, otporna na korjenje, fleksibilna na niskim temperaturama (< -35°C), otporna na prsnuće. | m2 | 215.1 | 0 | 0
| - dobava i postava termoizolacije od stirodura XPS d=10 cm Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 215.1 | 0 | 0
| - Izvedba zaštite hidroizolacija i toplinske izolacije - dobava i postava čepaste PVC zaštite d=2 cm | m2 | 215.1 | 0 | 0
4.06. | Dobava materijala i izvedba vertikalne izolacije ab zidova bazena od slijedećih slojeva:
| - hidroizolacija:dobava i postava homogene hidroizolacijske membrane protiv podzemnih voda bazirane na fleksibilnom poliolefinu (TPO) preklop 10 cm. Membrana sa visokom otpornosti na mehanička oštećenja (vlačna sila >=15N/mm2),otporna na djelovanje vode, otporna na korjenje, fleksibilna na niskim temperaturama (< -35°C), otporna na prsnuće. | m2 | 17.7 | 0 | 0
| - dobava i postava termoizolacije od stirodura XPS d=5 cm Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 17.7 | 0 | 0
| - Izvedba zaštite hidroizolacija i toplinske izolacije - dobava i postava čepaste PVC zaštite d=2 cm | m2 | 17.7 | 0 | 0
4.07. | Dobava materijala i izvedba vertikalne izolacije okna lifta izvana, do iznad poda podruma od slijedećih slojeva:
| - hidroizolacija:dobava i postava homogene hidroizolacijske membrane protiv podzemnih voda bazirane na fleksibilnom poliolefinu (TPO) preklop 10 cm. Membrana sa visokom otpornosti na mehanička oštećenja (vlačna sila >=15N/mm2),otporna na djelovanje vode, otporna na korjenje, fleksibilna na niskim temperaturama (< -35°C), otporna na prsnuće. | m2 | 12.3 | 0 | 0
| - dobava i postava termoizolacije od stirodura XPS d=5 cm Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 12.3 | 0 | 0
| - Izvedba zaštite hidroizolacija i toplinske izolacije - dobava i postava čepaste PVC zaštite d=2 cm | m2 | 12.3 | 0 | 0
4.08. | Dobava materijala i postava PE folije na podnu ab ploču potkrovlja, ispod termoizolacije, te postava sloja PE folije na termoizolaciju poda potkrovlja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, uključivo potreban preklop.folija se polaže dvoslojno, što je potrebno uračunati u cijenu. U količini je navedena jednostruka površina poda potkrovlja. |  |  |  | 0
| - 2 x PE folija | m2 | 285.26 | 0 | 0
4.09. | Dobava materijala i postava PE folije u slojevima izolacije u svemu prema projektnoj dokumentaciji, uključivo potreban preklop.
| - folija na stropnoj ploči iznad lifta, balkona i stubišta | m2 | 929.2 | 0 | 0
4.10. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije poda i stropa od ploča ekspandiranog polistirena. |  |  |  | 0
| EPS stiropor ploča za podno grijanje sa distancerima (čepovima) u pravilnom rasporedu. Čepovi služe za učvrščivanje cijevi za podno grijanje.EPS izolacijska čep ploča debljine 3 cm za podno grijanje. Ploča za podno grijanje je vrlo dobre toplinske izolacije, male težine, teško zapaljiva tj. ne podržava gorenje | m2 | 837.9 | 0 | 0
4.11. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije poda i stropa od ploča ekstrudiranog polistirena.
| XPS d=5 cm ispod podne ab ploče bazena, oko bazena horizontalno, ispod podne ploče lifta i ispod limenog krova Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 90.6 | 0 | 0
| XPS d=10 cm na podnoj ab ploči podruma Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 291.5 | 0 | 0
| XPS d=14 cm na podu potkrovlja, balkona i terasa Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 340.26 | 0 | 0
| XPS d=14 cm u padu na stropnoj ploči lifta Termoizolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu za mjesta sa većim tlačnim opterećenjem.Klasa zapaljivosti - E razred zapaljivosti | m2 | 5.6 | 0 | 0
| Dobava materijala i izvedba hidroizolacije na stropnoj ploči lifta od hidroizolacijske trake na bazi PVC-P. Visoko otporna na probijanje. Odlična fleksibilnost na niskim temperaturama,otporna na korijenje, visoko otporna na mikro organizme. | m2 | 5.6 | 0 | 0
4.12. | Dobava materijala i oblaganje zida prema negrijanom potkrovlju fasadnim Insulation pločama za kontaktne fasade (EPS-F 031 ili jednakovrijedno) debljine 12 cm. Ploče se pričvrščuju polimernim cementnim ljepilom,na iste se nanosi sloj polimerno cementnog ljepila, u koje se utiskuje i zagletava mrežica. U svemu prema tehničkim propisima i detaljima, te dogovoru sa investitorom i nadzornim inženjerom. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu. | m2 | 28.25 | 0 | 0
4.13. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije kosog krova iznad stubišnog prostora |  |  |  | 0
| mineralna vuna MW debljine 20 cm | m2 | 36.3 | 0 | 0
0
| 4.00 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
5.00 | METALNE OGRADE
Bravarske radove izvesti u skladu sa zahtjevima propisa, važećih normi, uzancama zanata i graditeljskoj praksi, prema čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03)
Upotrebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i hrvatskim normama i to:
Opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500 "ili jednakovrijedno"
Kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024 "ili jednakovrijedno"
Plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025 "ili jednakovrijedno"
Kvadratni čelici hladnovučeni HRN C.B3.421 "ili jednakovrijedno"
Plosnati čelici hladnovučeni HRN C.B3.431 "ili jednakovrijedno"
Čelični limovi debeli HRN C.B4.110 "ili jednakovrijedno"
Čelični limovi srednji HRN C.B4.111 "ili jednakovrijedno"
Čelične cijevi sa šavom HRN C.B5.213 "ili jednakovrijedno"
Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220 "ili jednakovrijedno"
Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050 do HRN C.C4.151 "ili jednakovrijedno"
Limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za građevinarstvo anodno oksidirani HRN C.C4.160 "ili jednakovrijedno"
Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje na odobrenje.
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima "Pravilnika o tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17. i 75/20.)"
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).
Radioničke nacrte i detalje izvođač radova obavezno daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata.
Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitet materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.
Svaku stavku iz sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod bez obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacijskim mrežama, ogradama, rukohvatima ili slično sa potrebnim okovom, ostakljenjem i zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi za sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.
Sve ostale bravarske izrađevine kao mreže, ventilacijske rešetke, otirači za obuću i slično izvode se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, shemi bravarije i detaljima.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna, prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima uvažavajući sve odredbe projektanta-konstruktera i važeće propise i norme
Tehnički propisi za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17. i 75/20.)
HRN-standarde za zavarivanje (HRN C.T3.008-071 "ili jednakovrijedno"), antikorozivnu zaštitu (HRN C.T7.100-375 "ili jednakovrijedno"), elektrode za zavarivanje (HRN C.H3.010-017 "ili jednakovrijedno") i drugo.
Ličilačke radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika po pravilima struke, primjenjivajući važeće propise i norme, prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13., 14/14. i 32/19.)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (NN br. 53/91, 55/96, 158/03. i 69/06.)
HRN U.F1.012 "ili jednakovrijedni" Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitetu "ili jednakovrijednom" standardu osiguranja kvalitete. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete i imati certifikat.
U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad i materijal, svi transporti, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zaštite na radu i drugo.
Obračun izvršenih radova izvršit će se po jedinici mjere pojedine stavke u troškovniku prema stvarno izvedenim količinama radova na gradilištu.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizacije i uskladištenje;
uzimanje potrebnih izmjera na objektu;
troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku;
dobavu i ugradbu dovratnika, dobavu i ugradbu doprozornika;
ako to opisom u pojedinoj stavci nije drugačije određeno;
jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikrozivne zaštite u radioni, te kompletnu zaštitu sa finalnom obradom ličenjem čeličnih dijelova, odnosno plastificiranjem ili eloksiranjem alu profila,
ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci;
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže;
potrebnu radnu skelu;
čišćenje nakon završetka radova;
sve potrebne mjere Europske direktive zaštite na radu;
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se ili mijenjaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
5.01. | Izrada, dobava i montaža ograde stubišta za podrum, prizemlje, kat i potkrovlje. Ogradu izvesti od inox čelika prema pravilima o pristupačnosti (Čl.10). Cijevi profila 1 1/2" - 38 mm . Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera mjera na građevini. Inoks kvalitete 1.4301 (A2) debljine stijenke 3 mm!
| POZ. 32 | m1 | 44.1 | 0 | 0
5.02. | Izrada, dobava i montaža ograde pristupnih rampi. Ogradu izvesti od inox čelika prema pravilima o pristupačnosti (Čl.10). Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera mjera na građevini. Inoks kvalitete 1.4301 (A2) debljine stijenke 3 mm! Promjer 38 mm.
| POZ. 33 | m1 | 14 | 0 | 0
5.03. | Izrada, dobava i montaža ograde na balkonu sobe na katu. Ogradu izvesti od inoks čelika. Ograda na JI pročelju. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera mjera na građevini. Inoks kvalitete 1.4301 (A2) debljine stijenke 3 mm!
| POZ. 34 | m1 | 1.9 | 0 | 0
5.04. | Izrada, dobava i montaža ograde stepenica na ulazu za zaposlenike. Ogradu izvesti od inoks čelika. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera mjera na građevini. Inoks kvalitete 1.4301 (A2) debljine stijenke 3 mm!
| POZ. 35 | m1 | 7.5 | 0 | 0
5.05. | Izrada, dobava i montaža vanjske ograde terase kata iznad trijema.Ogradu izvesti od inoks čelika. Sastoji se od uzdužnih šipki, te poprečnih po potrebi. Ograda vidljiva na SZ, JZ i JI pročelju. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera mjera na građevini. h=78 cm! Inoks kvalitete 1.4301 (A2) debljine stijenke 3 mm!
| POZ. 36 | m1 | 21 | 0 | 0
5.06. | Izrada, dobava i montaža ograde na balkonu kata. Ogradu izvesti od inoks čelika. Ograda je vidljiva na SI pročelju. Sastoji se od jedne uzdužne šipke, te poprečnih po potrebi. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera mjera na građevini. Inoks kvalitete 1.4301 (A2) debljine stijenke 3 mm!
| POZ. 37 | m1 | 12.3 | 0 | 0
5.07. | Dobava materijala izrada i montaža okvira za kokos otirač u vjetrobranskom prostoru od vruče antikorozivno pocinčanog “L” profila 40/40/3 mm
| vel. 140/80 cm | kom | 2 | 0 | 0
| 5.00 METALNE OGRADE UKUPNO: |  |  |  | 0
6.00 | TESARSKI RADOVI
Opći uvjeti za skele i oplate moraju biti prema važećim propisima.
Za radove na fasadama koriste se skele od čeličnih cijevnih profila. Čelične cijevi moraju odgovarati normama HRN C.B5.021. Povezivanje cijevi vrši se pomoću nastavka i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila u skladu s normama HRN C.B3.021. Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih slijeganja i deformacija, te da udovoljavaju zahtjevima propisa o zaštiti na radu.
Kod izvođenja skela, oplata i drvenih konstrukcija obavezno se pridržavati propisanih normi i to naročito :
HRN U.C9.400, HRN U.C9.200, HRN U.C9.200/1, HRN U. C9.500, HRN U.D0.001, HRN U.D0.001/1 "ili jednakovrijedno"
Materijal za izradu skela, oplata i drvenih konstrukcija trebaju odgovarati normama :
HRN D.A0.020, HRN D.B1.025, HRN D.B7.020, HRN D.C1.040 HRN D.C5.042, HRN M.B1.024, HRN M.B4.021 "ili jednakovrijedno"
Kad tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona.
Za podupiranje stropnih konstrukcija na velikim visinama (preko 15 m) tešku skelu treba proračunati konstrukter. Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s HRN U.C9.400. "ili jednakovrijedno"
6.01. | Dobava materijala izrada i montaža dvostrešnog drvenog krovišta nagiba 30°, za pokrov crijepom. Krovište se izrađuje iz četinjara II klase. Puno drvo razreda čvrstoće na savijanje 1,0 N/mm2.Drvo se mora premazati sredstvom protiv gljivica i insekata. Dimenzije prema projektu i statičkome proračunu. U cijenu uključiti sav rad i materijal kao i spojna sredstva. Cijena obuhvaća fungicidnu zaštitu drva i potrebnu skelu. Obračun po m2 hor. projekcije.Nazidnice 16/16 cm, drveni stup 16/16 cm, podrožnica 16/20 cm i rogovi 16/20 cm. | m2 | 334.4 | 0 | 0
6.02. | Dobava i ugradnja krovnog prozora , laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set ; potreban originalni opšav za pojedinačnu ugradnju na pokrov crijepom i unutarnje sjenilo.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
| - prozor dim. 66x140 cm | kpl | 2 | 0 | 0
6.03. | Dobava materijala i opšivanje krovnih površina daskama d=2,5 cm. | m2 | 377.2 | 0 | 0
6.04. | Dobava i polaganje bitumenske trake s uloškom krovnog kartona na daščanu oplatu krovišta | m2 | 377.2 | 0 | 0
6.05. | Dobava i montaža letve i kontra letvi na dvostrešnom drvenom krovištu, za pokrov glinenim crijepom.U svemu prema projektu. | m2 | 377.2 | 0 | 0
| 6.00 TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.00 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI: Svi krovopokrivački radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i da pismeno dostavi sve eventualne primjedbe u vezi nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
Jedinična cijena mora uključivati i čišćenje svih korištenih ploha od ruševnog materijala i odvoz ruševnog materijala na mjesno odlagalište.
7.01. | Dobava i postava pokrova na krovovima objekta glinenim crijepom, za nagib 30 stupnja. Obračun po m2, mjereno po kosini krovnih ploha. U cijenu uključiti sav potreban spojni pribor (kopče za pričvršćenje crijepa, itd.), prema tehnologiji proizvođača crijepa.
|  | m2 | 377.2 | 0 | 0
0
7.02. | Dobava i postava sljemenjaka na sljeme i grebene krovišta pokrivenog crijepom, boje i oblika u skladu sa pokrovom -crijepom. Obračun po m1, mjereno po kosini. U cijenu uključiti sav potreban spojni pribor (kopče za pričvršćenje crijepa, itd.),prema tehnologiji proizvođača crijepa. |  |  |  | 0
|  | m1 | 23.8 | 0 | 0
0
7.03. | Dobava i montaža pokrova jednostrešnog limenog krova iznad loggia, nagiba 1-2° limenim krovnim pločama u svemu prema dogovoru sa naručiteljem. Nehrđajući čelični lim, debljine minimalno 0,6 mm . Izvršiti zaptivanje spojeva ploča. Cijenom obuhvatiti sve pomoćne radove i predradnje i spajanje sa potrebnim preklopom te radnu skelu.
|  | m2 | 20.9 | 0 | 0
| 7.00 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
| 0.0 RUŠENJE I ODVOZ |  |  |  | 0
| 0.1 PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 1.00 ZEMLJANI RADOVI: | . |  |  | 0
| 2.00 BETONSKI I AB RADOVI: | . |  |  | 0
| 3.00 ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 4.00 IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 5.00 METALNE OGRADE |  |  |  | 0
| 6.00 TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 7.00 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | . |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 | LIMARSKI RADOVI | .
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, prema čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14. i 32/19.), preuzetih:
HRN U.N9.052, "ili jednakovrijedno" -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica,
HRN U.N9.053, "ili jednakovrijedno" -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.054, "ili jednakovrijedno" -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to:
Pocinčani lim HRN C.B4.081 "ili jednakovrijedno"
Čelični lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113 "ili jednakovrijedno"
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.
Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza zaštićenog antikorozivnim sredstvom.
Kod limarije od bakarnog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun;
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal;
sav rad na gradnji i u radionici;
sav transport i uskladištenje materijala;
čišćenje i miniziranje željeznih dijelova;
dobavu i polaganje podložne ljepenke;
ugradbu limarije upucavanjem;
potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve;
ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.;
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova;
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
1.01. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža krovnih opšava uz zabatni zid okna lifta,te uz povišeni zabat bez strehe- detalj spoja sa crijepom. Izvesti ravnim-profiliranim pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-66 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta.
|  | m | 46.4 | 0 | 0
0
1.02. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža kape/okapnice atike zida lifta. Izvesti ravnim pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-83 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta.
|  | m | 11.3 | 0 | 0
0
1.03. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža okapnice povišenog zabatnog zida. Izvesti ravnim pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-66 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima .Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta. |  |  |  | 0
|  | m | 34.7 | 0 | 0
0
1.04. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža okapnice atike limenog krova. Izvesti ravnim pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-55 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta.
|  | m | 15 | 0 | 0
1.05. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža obloge atike limenog krova. Izvesti ravnim pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta.
|  | m2 | 28 | 0 | 0
1.06. | Dostava i montaža vertikalne odvodne cijevi, sa odvodom na zelenu površinu. Sve izrađeno od pocinčanog plastificiranog lima debljine minimalno 0,55 mm. Cijev je kvadratnog presjeka 150/150 mm. Cijenom obuhvatiti sve pomoćne radove.
|  | m | 36.4 | 0 | 0
1.07. | Dostava i montaža vertikalne odvodne cijevi, sa odvodom na zelenu površinu. Sve izrađeno od pocinčanog plastificiranog lima debljine minimalno 0,55 mm. Cijev je kvadratnog presjeka 100/100 mm. Cijenom obuhvatiti sve pomoćne radove. | m | 34.2 | 0 | 0
1.08. | Dostava i montaža vanjskog horizontalnog oluka. Sve izrađeno od pocinčanog plastificiranog lima debljine minimalno 0,55 mm. Oluk je pravokutnog presjeka 20x15 cm. Cijenom obuhvatiti sve pomočne radove, uključivo nosači . |  |  |  | 0
|  | m | 47.5 | 0 | 0
0
1.09. | Dobava materijala i postavljanje profila na otvorima između različitih podova i visina. U cijenu uračunati sav rad i materijal te spojna sredstva.
|  | m | 19.8 | 0 | 0
| 1.00 LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI
2.01. | Dobava materijala i oblaganje fasade toplinskim izolacijskim pločama od tvrde ekspandirane polistirenske pjene (EPS-F 031 "ili jednakovrijedno") debljine 12 cm. Koeficijent toplinske provodljivosti λD 0,031 W/mK. Ploče se pričvrščuju polimernim cementnim ljepilom,na iste se nanosi sloj polimerno cementnog ljepila, u koje se utiskuje i zagletava mrežica. Kao završna obrada dolazi silikatna žbuka debljine 2 mm. U svemu prema tehničkim propisima i detaljima. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.
|  | m2 | 614 | 0 | 0
2.02. | Dobava materijala i oblaganje fasade protupožarnim toplinskim izolacijskim pločama od negorive tvrde kamene vune (FKD-S "ili jednakovrijedno") debljine 12 cm, razred reakcije na požar A1 ili A2-s1 d0. Ploče se pričvršćuju polimernim cementnim ljepilom, na iste se nanosi sloj polimerno cementnog ljepila, u koje se utiskuje i zagletava mrežica. Kao završna obrada dolazi silikatna žbuka debljine 2 mm. U svemu prema tehničkim propisima i detaljima. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.
|  | m2 | 61.6 | 0 | 0
2.03. | Dobava materijala i oblaganje fasade toplinskim izolacijskim pločama od tvrde ekspandirane polistirenske pjene (EPS-F 031 "ili jednakovrijedno") debljine 5 cm. Ploče se pričvrščuju polimernim cementnim ljepilom,na iste se nanosi sloj polimerno cementnog ljepila, u koje se utiskuje i zagletava mrežica. Kao završna obrada dolazi silikatna žbuka debljine 2 mm. U svemu prema tehničkim propisima i detaljima. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.
|  | m2 | 43.7 | 0 | 0
| 2.00 FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | KERAMIČARSKI RADOVI
3.01. | Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica 1.klase. Visina oblaganja do stropa prostorije.
Izvesti zidnim glaziranim gress pločicama, polaganim ljepljenjem odgovarajućim fleksibilnim ljepilom, na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, fuga na fugu sa podom, u nepropusnoj izvedbi. Spojeve svih ravnina umjesto fug mase izvesti silikonskom masom za brtvljenje, u boji fuge. Konveksne rubove opločenja ojačati tipskim PVC profilom, u boji pločica (u cijeni m2 opločenja).
Uključivo obradu rubova i lomova ploha, te spoj na susjedne plohe i elemente u sklopu zida. Sva potrebna prilagođenja i podešavanja u cijeni. Potrebna radna skela u cijeni.
U cijeni komplet oblaganje sa svim detaljima i elementima sklopa, svim potrebnim obradama kod spojeva i rubnih detalja. Bez obzira na oblik i veličinu tlocrta i plohe za oblaganje. Po m2 razvijene plohe obloženog zida.
Pločice klase A Ia po EN 14411 ili jednakovrijedno
Glazirane gres keramičke pločice min deb. 7,4 mm. Otpornosti na kiseline i lužine, sjajne završne obrade, dimenzije 12.5x25 cm.
| zidne pločice | m2 | 544.7 | 0 | 0
| Pojas u kuhinji visine 60 cm | m2 | 8.3 | 0 | 0
3.02. | Dobava i postava podnih grejs keramičkih pločica 1.klase. Izvesti podnim sinter glaziranim pločicama “A” kvalitete, velikog formata, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu točno po uputi proizvoditelja. Pločice povećane mehaničke otpornosti. Pločice polagati fugu na fugu, s paralelenim reškama. Fuge izvesti širine 2-3 mm, u nepropusnoj izvedbi. Sa obradom oko podnih slivnika.Rubove pločica uz bočne plohe rezati ovisno o stvarnom stanju. Bez obzira na oblik i veličinu prostora za oblaganje. Pločice klase A Ia po EN 14411. Gres keramičke pločice I "A" kvalitete deb. 10 mm, ravno rezane/retificiranih rubova, površinska obrada naturale , formata 40x40 cm, pločica svjetlijih tonova sa efektom granulacije na pločici, rastoniranost pločice V1 Uključivo izvedba sokle gdje je to potrebno.
| pločice pod | m2 | 522 | 0 | 0
| sokla | m1 | 216.6 | 0 | 0
3.03. | Dobava i postava podnih grejs protukliznih keramičkih pločica 1.klase. (rampa,trijem, vanjske stepenice,kat)
Izvesti podnim sinter glaziranim blago reljefnim (protukliznim) pločicama “A” kvalitete, velikog formata, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu točno po uputi proizvoditelja. Pločice povećane mehaničke otpornosti. Pločice polagati fugu na fugu, s paralelenim reškama. Fuge izvesti širine 2-3 mm, u nepropusnoj izvedbi. Sa obradom oko podnih slivnika.
Rubove pločica uz bočne plohe rezati ovisno o stvarnom stanju. Bez obzira na oblik i veličinu prostora za oblaganje. Obračun po m2.
Pločice klase B Ia po EN 14411 ili jednakovrijedno- Protukliznost R11C.ili jednakovrijedno
Gres keramičke pločice I "A" kvalitete deb. 10 mm, ravno rezane/retificiranih rubova, površinska obrada naturale ili strukturirane-protuklizne završne obrade u istoj boji, formata 40x40 cm, pločica svjetlijih tonova sa efektom granulacije na pločici, rastoniranost pločice V1 Uključivo izvedba sokle gdje je to potrebno.
| pločice pod, vanjske stepenice | m2 | 78.4 | 0 | 0
| sokla | m1 | 73.5 | 0 | 0
3.04. | Dobava materijala i izvedba opločenja podova podesta stubišta kamenim pločama (multicolor paljeni) debljine cca 2,5 cm, polažu se u fleksibilno cementno ljepilo bez mogućnosti iscvjetavanja. Podlogu je potrebno prije ljepljenja kamena temeljito očistiti te impregnirati dvokomponentnim emulzijskim epoksidnim prijanjajućim premazom, te lijepiti fleksibilnim ljepilom koje se primjenjuje za ljepljenje kamena na površinama izloženim povećanim termičkim i statičkim opterećenjima, za vanjsku i unutarnju primjenu . Klasifikacija ljepila prema EN 12004 klasa C2TE ili jednakovrijedno, stabilno na vertikalnim površinama. Obrada kamena paljenjem. Nakon postave kamenih ploča na pod, potrebno ih je impregnirati zaštitnim premazom protiv upijanja vode na bazi siloksana. Obračun po m2 izvedenog opločenja poda
| kamen | m2 | 16.7 | 0 | 0
| sokla | m1 | 39.6 | 0 | 0
3.05. | Dobava i postava kamena kao st. 3.03. na stepenišnim krakovima i podestu. Polaganje fuga na fugu. Sa nazubljenjem protiv klizanja i aluminijskom lajsnom na uglovima gazišta, čela i gazišta, te obrada sokla između stepenica i zida visine 10 cm.
| Stepenice - gazište rš=33 cm dužine 120 cm | kom | 60 | 0 | 0
| Stepenice - čelo rš <15 cm dužine 120 cm | kom | 66.3 | 0 | 0
3.05. | Dobava materijala i kitanje svih spojeva trajno elastičnim kitom. Količine vidjeti na gradilištu na licu mjesta.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3.06. | Dobava materijala i postavljanje vanjskih klupčica prozora od ploča umjetnog kamena debljine 3 cm . U cijenu uračunati sav rad i materijal te spojna sredstva. RŠ = 21 cm.
|  | m | 95.8 | 0 | 0
3.07. | Dobava materijala i postava bazenskih keramičkih pločica upojnosti manje od 0,5% na predhodno izvedenu HI, ljepljenjem visoko obogaćenim cementnim ljepilom. Sljubnice se zapunjavaju bazenskom dvokomponentnom fug masom koja je kemijski postojana, u boji po izboru naručitelja. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim, fiziološki neškodljivim silikonom otpornim na alge, termalnu i morsku vodu. U cijeni i potrebna dobava materijala i izvedba izolacije AB školjke bazena pomoću hidraulički stvrdnjavajućeg dvokomponentnog brtvila, bez otapala, a koje je vodonepropusno, paropropusno, postojano na UV zračenje, bez šavova i fuga, te podnosi vodeni pritisak do 7 bara. Prije same izvedbe HI potrebno je izvršiti obradu bet. površina jednokomponentnim polimeriziranin cementnim reparaturnim mortom za sanaciju betonske školjke, za debljine 0-5 mm, ukupne debljine do 2 cm.
| -obrada unutarnje betonske školjke reparat. mortom | m2 | 62.7 | 0 | 0
| -dobava i oblaganje stijenki bazena i stepenica | m2 | 62.7 | 0 | 0
| -izvedba visokog preljevnog kanala, radi manje potrebe za prostorom | m1 | 25.03 | 0 | 0
| 3.00 KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.01. | Dobava i postava sportskog PVC poda. Prije samog polaganja, potrebno je izvršiti impregnaciju podloge jednokomponentnim predpremazom. Na tako pripremljenu podlogu polaže se sportski PVC pod - ljepljenjem disperzivnim ljepilom. Eventualna nivelacija podloge uključena je u cijenu izvedbe.U svemu prema tehničkim uputstvima proizvođača obloge.
| sportska PVC podna obloga | m2 | 88.8 | 0 | 0
0
4.02. | Kao i st. 4.01. , samo obična PVC podna obloga. U svemu prema tehničkim uputstvima proizvođača obloge.
| podna PVC obloga | m2 | 204.3 | 0 | 0
4.03. | Dobava i postava PVC sokla uz PVC pod visine 70 mm | m1 | 200.5 | 0 | 0
4.04. | Dobava i polaganje laminat poda d=8 mm KL32 na podložnu spužvicu,koja je u cijeni polaganja poda. | m2 | 183.2 | 0 | 0
4.05. | Dobava i postava PVC sokla za laminat pod. Sokla visine 70 mm. | m1 | 125.4 | 0 | 0
| 4.00 PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5.00 | DRVO-ALUMINIJ VANJSKA STOLARIJA
5.00. | Dobava, izrada i montaža stolarije u svemu prema opisima i shemama u prilogu.
5.01. | Izrada, dobava i montaža drvo-aluminijskih otklopnih prozora s ventusom u zidu d=30 cm.Konstrukcija je izrađena od drvenih i aluminijskih profila, sa prekinutim toplinskim mostom, U-max prozora =0,50W/m2K. Prozor ostakliti trostrukim energetsko štedljivim staklom s distancerima za blokadu hladnoće, LOW-e niske emisije.Sa unutrašnje strane drvo u izvedbi ariša,a s vanjske aluminij u sivoj boji. Sve komplet s okovom, ventusom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima proizvođača. Obavezna provjera mjera otvora na građevini.
| -2krilni prozor u otvoru dim. 200/60 POZ.1 | kom | 6 | 0 | 0
| -1krilni prozor u otvoru dim. 100/60 POZ.2 | kom | 1 | 0 | 0
| -4krilni prozor u otvoru dim. 380/60 POZ.3 | kom | 1 | 0 | 0
| -4krilni (1xotklopno, 3xfiksno krilo) prozor u otvoru dim. 240/60 POZ.4 | kom | 6 | 0 | 0
| -1krilni prozor u otvoru dim. 60/60-mutno staklo POZ.5 | kom | 20 | 0 | 0
5.02. | Izrada, dobava i montaža drvo-aluminijskih otklopnozaokretnih prozora u zidu d=30 cm. Konstrukcija je izrađena od drvenih i aluminijskih profila, sa prekinutim toplinskim mostom, U-max prozora =0,50W/m2K. Prozor ostakliti trostrukim energetsko štedljivim staklom s distancerima za blokadu hladnoće, LOW-e niske emisije.Sa unutrašnje strane drvo u izvedbi ariša,a s vanjske aluminij u sivoj boji. Sve komplet s okovom, ventusom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima proizvođača.Obavezna provjera mjera otvora na građevini.
| -1krilni prozor sa elektropogonjenim roletama u otvoru dim. 100/140+20 cm POZ.6 | kom | 24 | 0 | 0
| -1krilni prozor sa elektropogonjenim roletama u otvoru dim. 80/140+20 cm POZ.6 | kom | 1 | 0 | 0
| -2krilni prozor sa elektropogonjenim roletama u otvoru dim. 200/120+20 cm POZ.12 | kom | 1 | 0 | 0
| -3krilni prozor 2 OZ krila+1 fiksno) u otvoru dim. 305/90 POZ.17 | kom | 1 | 0 | 0
| - 1krilni prozor u otvoru dim. 100/90 POZ.18 | kom | 1 | 0 | 0
| -4krilni prozor u otvoru dim. 335/100 POZ.19 | kom | 1 | 0 | 0
5.03. | Dobava i ugradnja sustava za odimljavanje za kosi krov, sastavljenog od krovnog prozora s integriranim elektromotorom za brzo i stabilno otvaranje i kontrolnog seta za odimljavanje. -krovni prozor dim. 75/140 Prozori služe za odimljavanje požarnog sektora stubišta ( protupožarno otvaranje) POZ.31 | kom | 2 | 0 | 0
5.04. | Izrada, dobava i montaža drvo-aluminijskih ostakljenih stijena u zidu d=30 cm. Konstrukcija je izrađena od drvenih i aluminijskih profila, sa prekinutim toplinskim mostom, U-max prozora =0,50W/m2K. Prozor ostakliti trostrukim energetsko štedljivim staklom s distancerima za blokadu hladnoće, LOW-e niske emisije.Sa unutrašnje strane drvo u izvedbi ariša,a s vanjske aluminij u sivoj boji. Sve komplet s okovom, ventusom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima proizvođača.Obavezna provjera mjera otvora na građevini.
| -višedjelna staklena stijena dim. 420/180 na stubištu 20 fiksnih+jedno otklopno krilo POZ.7 | kom | 1 | 0 | 0
| - višedjelna ostakljena stijena od 5 fiksnih krila(vjetrobran u prizemlju) dim.430/220 cm POZ.11 | kom | 1 | 0 | 0
| -kombinirana ostakljena stijena (zaokretna vrata i dva fiksna krila) ulaza u prizemlju u otvoru dim. 148/250 POZ.14 sa panik letvom! | kom | 1 | 0 | 0
| -kombinirana ostakljena stijena (dvokrilna vrata i dva fiksna krila) sa elektropogonjenim roletama kongresna dvorana na katu u otvoru dim. 335/230+20 cm POZ.15 | kom | 1 | 0 | 0
5.05. | Izrada, dobava i montaža drvo-aluminijskih balkonskih vratiju u građ. otvoru 100/220 cm u zidu d=30 cm. Vrata su otklopno zaokretna.Konstrukcija je izrađena od drvenih i aluminijskih profila, sa prekinutim toplinskim mostom, U-max prozora =0,50W/m2K. Prozor ostakliti trostrukim energetsko štedljivim staklom s distancerima za blokadu hladnoće, LOW-e niske emisije.Sa unutrašnje strane drvo u izvedbi ariša,a s vanjske aluminij u sivoj boji. Sve komplet s okovom, kvakom, bravom s ključevima, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti.Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima proizvođača.Obavezna provjera mjera otvora na građevini.
| -vrata sa elektropogonjenim roletama u otvoru 100/220+20 cm POZ.8 | kom | 5 | 0 | 0
| -vrata ulaza u prizemlje 130/220 cm POZ.10 sa panik letvom | kom | 1 | 0 | 0
| -balkonska otkl.zaokretna vrata sa elektropogonjenim roletama u otvoru dim. 120/230+20 cm POZ.13 | kom | 1 | 0 | 0
5.06. | Izrada, dobava i montaža drvo-aluminijskih ostakljenih dvokrilnih vratiju u zidu d=30 cm.Vrata su otporna na požar 60 minuta (EI60) .Konstrukcija je izrađena od drvenih i aluminijskih profila, sa prekinutim toplinskim mostom, U-max prozora =0,50W/m2K. Prozor ostakliti trostrukim energetsko štedljivim staklom s distancerima za blokadu hladnoće, LOW-e niske emisije.Sa unutrašnje strane drvo u izvedbi ariša,a s vanjske aluminij u sivoj boji. Sve komplet s okovom, kvakom, bravom s ključevima, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti.Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima proizvođača. Obavezna provjera mjera otvora na građevini.
| POZ.16 2krilna vrata u otvoru 180/230 cm | kom | 1 | 0 | 0
5.07. | Izrada, dobava i montaža - dvokrilni otklopno zaokretni prozor otporan na požar 60 minuta (EI60konstrukcijaje izrađena od drvenih i aluminijskih profila, sa prekinutim toplinskim mostom, U-max prozora =0,50W/m2K. Prozor ostakliti trostrukim energetsko štedljivim staklom s distancerima za blokadu hladnoće, LOW-e niske emisije.Sa unutrašnje strane drvo u izvedbi ariša,a s vanjske aluminij u sivoj boji. Sve komplet s okovom, ventusom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti.Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima proizvođača.Obavezna provjera mjera otvora na građevini
| -prozor u otvoru dim. 175/100 cm POZ.20 | kom | 1 | 0 | 0
| 5.00 DRVO-ALUMINIJ UKUPNO: |  |  |  | 0
0
6.00 | ALUMINIJSKA STOLARIJA
6.00. | Dobava, izrada i montaža protupožarne aluminijske stolarije u svemu prema opisima i shemama u prilogu.
6.01. | Auminijska ostakljena stijena -vjetrobran u prizemlju. Stijena se sastoji od dva fiksna krila. Sve komplet sa okovom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera otvora na građevini.
| -ostakljena stijena vel. 150/220 cm POZ.9 | kom | 1 | 0 | 0
| -ostakljena stijena vel. 93/270 cm POZ.9A | kom | 1 | 0 | 0
6.02. | Aluminijska kombinirana ostakljena stijena -vjetrobran u prizemlju. Stijena se sastoji od jednokrilnih vratiju i tri fiksna krila.Sve komplet sa okovom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti.Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera otvora na građevini. Vrata sa "panik letvom"
| -kombinirana stijena vel. 240/270 cm POZ.30 | kom | 1 | 0 | 0
6.03. | Aluminijska višedjelna klizna ostakljena stijena -stijenu izvesti kao sklopivu (pregrada). Stijena se sastoji od dva puta po dva sklopiva krila.Sve komplet sa okovom, ostakljenjem, opšavnim letvicama do pune funkcionalnosti.Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera otvora na građevini.Ostakljeno neprozirnim staklom!
| -ostakljena stijena vel. 695/260 cm POZ.29 | kom | 1 | 0 | 0
6.04. | Aluminijska dvokrilna ostakljena zaokretna vrata sa fiksnim nadsvjetlom, otporna na požar 60 minuta s ugrađenim zatvaračem i sustavom za dojavu požara, u zidu d=25/30 cm.Vrata su sa metalnom oblogom, a ispuna od kamene vune. U cijenu uključiti sav materijal,završnu obradu, okov, bravu, rad, kvaku, ključeve, materijal za montažu, opšave, brtvljenje, dimnu barijeru uz pod i ostalo. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Ubavezna provjera otvora na građevini.Vrata sa "panik letvom" tj. sa okovom za evakuacijska vrata prema HRN EN 179
| -dvokrilna vrata u otvoru dim. 180/260 cm POZ. 28 | kom | 4 | 0 | 0
| 6.00 ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
7.00 | UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA
7.00. | Dobava,izrada i montaža stolarije u svemu prema opisima i shemama u prilogu.
7.01. | -jednokrilna puna drvena zaokretna sobna vrata s nadsvjetlom u zidovima debljine 25; 20 i 12 cm, dovratnici izvedeni od jelovine I klase, krilo obostrano furnirano. U cijenu uključiti sav potreban pribor i okov, materijal za suhu montažu, opšavne lajsne, dvostruko ličenje, kvaka, brava, ključevi - do pune funkcionalnosti. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera otvora na građevini.
| - sobna vrata dim. 110/260 cm POZ. 21 | kom | 8 | 0 | 0
| - sobna vrata dim. 100/260 cm POZ. 22 | kom | 23 | 0 | 0
| - sobna vrata dim. 90/260 cm POZ. 26 | kom | 11 | 0 | 0
7.02. | -jednokrilna puna drvena zaokretna sobna vrata u zidovima debljine 12 cm, izvedenih od jelovine I klase. U cijenu uključiti sav potreban pribor i okov, materijal za suhu montažu, opšavne lajsne, dvostruko ličenje, kvaka, brava, ključevi - do pune funkcionalnosti. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera otvora na građevini.
| - sobna vrata dim. 70/210 cm POZ. 27 | kom | 12 | 0 | 0
7.03. | -jednokrilna puna drvena ostakljena vrata sa nadsvjetlom, otporna na požar 60 minuta s ugrađenim zatvaračem i sustavom za dojavu požara, u zidu d=25 cm. U cijenu uključiti sav materijal,završnu obradu, okov, bravu, rad, kvaku, ključeve, materijal za montažu, opšave, brtvljenje, dimnu barijeru uz pod i ostalo. Sve se izvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača. Obavezna provjera otvora na građevini. Vrata sa "panik letvom" tj. sa okovom za evakuacijska vrata prema HRN EN 179 ili jednakovrijedno
| - vrata u otvoru dim. 110/260cm POZ. 23 | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata u otvoru dim. 100/260cm POZ. 24 | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata u otvoru dim. 110/210cm POZ. 25 | kom | 1 | 0 | 0
7.04. | Dobava i ugradnja unutarnjih drvenih prozorskih klupčica d=22 mm, širine 18 cm. U cijeni i završno lakiranje. Klupčice od jelovine I klase, bojano uljanim bojama u tonu kao i okvir prozora. U cijeni i završno lakiranje.
|  | m1 | 89.5 | 0 | 0
| 7.00 UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
8.00 | PROTUPOŽARNI (VATROGASNI) APARATI
8.01. | Nabava, dovoz i postava protupožarnih vatrogasnih aparata
| - aparat S6 | kom | 9 | 0 | 0
| - aparat S9 | kom | 11 | 0 | 0
8.02. | Nabava, dovoz i postava protupožarnog aparata punjenog sa CO2 -5 | kom | 1 | 0 | 0
| 8.00 PROTUPOŽARNI APARATI UKUPNO: |  |  |  | 0
9.00 | SUHOMONTAŽNI RADOVI
9.01. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa stubišnog prostora, klase vatrootpornosti EI 30, izvedenog od protupožarnih gipskartonskih ploča d=25 mm, uključivo nosiva pocinčana potkonstrukcija prema projektu. Jednostruka površina stropa. U cijeni i sukladna glet masa, bandažna traka iz staklenih vlakana i izrezivanje rupa za elektro i ventilacijske otvore, te kontrolna okna po potrebi.
|  | m2 | 36.3 | 0 | 0
| 9.00 SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
10.00 | SOBOSLIKARSKI RADOVI
10.01. | Dobava materijala i dvostruko gletanje i bojanje ožbukanih i betonskih površina disperzivnim bojama u dva sloja. U cijenu uključiti i prethodno neutraliziranje površina
|  | m2 | 2810.9 | 0 | 0
10.02. | Dobava materijala, bandažiranje spojeva bandažnom trakom iz staklenih vlakana i dvostruko gletanje sukladnom glet masom. Bojanje u boji po izboru projektanta i naručitelja gipskartonskih površina disperzivnim bojama u dva sloja. U cijenu uključiti i prethodno neutraliziranje površina.
|  | m2 | 36.3 | 0 | 0
| 10.00 SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. OBRTNIČKI RADOVI
| 1.00 LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 2.00 FASADERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
| 3.00 KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4.00 PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5.00 DRVO-ALUMINIJ STOLARIJA STOLARIJA |  |  |  | 0
| 6.00 ALU STOLARIJA |  |  |  | 0
| 7.00 UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA |  |  |  | 0
| 8.00 PROTUPOŽARNI APARATI |  |  |  | 0
| 9.00 SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| 10.00 SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNA REKAPITULACIJA | .
| I. GRAĐEVINSKI RADOVI | . |  |  | 0
| II. OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO BRUTO: |  |  |  | 0
III - TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA
OPĆE ODREDBE
X | Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
X | Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
X | Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
X | Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku (nakon predaje ponude) neće se uzeti u obzir.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke.
X | Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
X | Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
X | Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
X | Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektno tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
X | Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
na gradilištu moraju biti poduzete sve potrebne mjere Europske direktive zaštite na radu, uz obavezno korištenje OZO (osobne zaštitne opreme) u skladu sa propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
X | Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. Dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
X | Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
X | Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
X | Izmjere – ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za isparavnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektantom.
X | Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN ili jednakovrijednim standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN ili jednakovrijednim standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti u za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
VODOVOD I KANALIZACIJA
KANALIZACIJA
1. | OBORINSKA KANALIZACIJA
ZEMLJANI RADOVI
1.1.01. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi,širine do 80 cm,u terenu III ktg.,iskopi za izvedbu razvodnih okana, kontrolnog okna i slivnika, te upojnog bunara. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočnog ruba rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. U cijenu uključiti razupiranje rova, crpljenje vode i izbacivanje urušene zemlje. Dubina do 3.50 m
|  | m3 | 123 | 0 | 0
0
1.1.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m2 | 94.2 | 0 | 0
0
1.1.03 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane posteljice na dnu rova, ispod i iznad kanalizacijskih cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 18.6 | 0 | 0
0
1.1.04 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno nabijanje . Zbijenost Me = 40 MN/m2. |  |  |  | 0
|  | m3 | 93.1 | 0 | 0
0
1.01.05. | Dobava i ugradnja šljunčanog materijala za izvedbu tampona .Agregat granulacije 0-32mm, debljina tampona do 40 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 5.6 | 0 | 0
1.1.06 | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja rova, na legalnu deponiju udaljenosti do 10km, uključiv utovar, istovar i razastiranje. Rastresitost uključiti u jediničnu cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 37.5 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
02. | BETONSKI RADOVI
1.02.01. | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine 80/80/120 cm debljine stijenki 20 cm sa vodonepropusnim betonom C30/37 i lijevano željeznim poklopcem lakog tipa, nosivost poklopca C 250. Uključivo kinete. U cijeni KGF uvodnica ili jednakovrijedno ___________. U svemu prema detalju u projektu. U cijenu uključiti potrebnu oplatu, beton i armaturu sa ugradnjom
|  | kom | 3 | 0 | 0
1.02.02. | Izvedba revizionih okana na oborinskoj kanalizaciji fi 60 cm, od bet. cijevi, sa vodonepropusnim betonom C30/37 i lijevano željeznim poklopcem lakog tipa, nosivost poklopca C 250. Uključivo kinete. U svemu prema detalju u projektu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.02.03. | Izvedba cestovnog slivnika sa taložnicom od tipske bet. cijevi fi 50 cm,sa vodonepropusnim betonom C30/37 I lijevano željeznom rešetkom, nosivost rešetke C 250. U svemu prema detalju u projektu.
|  | kom | 5 | 0 | 0
1.02.04. | Izvedba upojnog bunara fi 100 cm,od tipske ab perforirane cijevi, sa poklopcem, u svemu prema detalju u prilogu
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
1.3. | KANALIZACIJA
MONTAŽNI RADOVI
1.03.001. | Dobava i montaža tvrdih PVC UKC cijevi za kanalizaciju . Spajanje cijevi izvoditi pomoću natičnih naglavaka a brtvljenje spojeva standardiziranim gumenim brtvama.U cijeni i potrebni fazonski komadi za izradu kanalizacije
| - PVC UKC DN 125 | m | 2.7 | 0 | 0
| - PVC UKC DN 160 | m | 115 | 0 | 0
1.03.002. | Završno ispitivanje cjelokupnog kanalizacijskog sustava odvodnje (vanjska I unutarnja kanalizacija), uključivo i reviziona i kontrolna ojna, kao i prepumpna stanica za protočnost I vodonepropusnost. Ispitivanje vrši za to ovlaštena organoizacija, i o istome izdaje završno (zbirno) ili pojedinačna izvješća.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
1.4. | DRENAŽA OKO OBJEKTA
1.04.01. | Dobava i polaganje drenažne cijevi oko građevine. U cijenu stavke uključiti i dobavu i postavu geotekstila 100-150g/m2 1,00m2/m1 cijevi, kao i dobavu i ugradnju sloja drenažnog šljunka na geotekstil, u sloju 40 cm, tj. 0,25 m3/m1 cijevi.
| drenažna cijev DN160 sa slojevima | m1 | 96.3 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
2. | FEKALNA KANALIZACIJA
ZEMLJANI RADOVI
2.1.01. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi širine do 80 cm, u terenu III ktg., te iskopi za RO, prepumpno okno i mastolov. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočnog ruba rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. U cijenu uključiti razupiranje rova, crpljenje vode, izbacivanje urušene zemlje.
| dubina do 3.50 m | m3 | 63.3 | 0 | 0
2.1.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm. | m2 | 27.8 | 0 | 0
0
2.1.03 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane posteljice na dnu rova, ispod i iznad kanalizacijskih cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 5.6 | 0 | 0
0
2.1.04 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno nabijanje . Tražena zbijenost Me = 40 MN/m2. |  |  |  | 0
|  | m3 | 36.2 | 0 | 0
2.1.05. | Dobava i ugradnja šljunčanog materijala za izvedbu tampona .Agregat granulacije 0-32mm, debljina tampona do 40 cm.
|  | m3 | 9.1 | 0 | 0
0
2.1.05 | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja rova, na legalnu deponiju udaljenosti do 10 km, uključiv utovar, istovar i razastiranje. Rastresitost uključiti u jediničnu cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 34.3 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
02. | BETONSKI RADOVI
2.02.01. | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine 80/80/120 cm debljine stijenki 20 cm sa vodonepropusnim betonom C30/37 i lijevano željeznim poklopcem lakog tipa, nosivost poklopca C 250. Uključivo kinete. U cijeni KGF uvodnica.U svemu prema detalju u projektu. U cijenu uključiti potrebnu oplatu, beton i armaturu sa ugradnjom
| OKNO U SVEMU KAO I ST. 1.02.001.- okno na oborinskoj kanalizaciji | kom | 1 | 0 | 0
2.02.002. | REVIZIONO OKNO fi 60 cm, U SVEMU KAO I ST. 1.02.002.- okno na oborinskoj kanalizaciji
|  | kom | 3 | 0 | 0
2.02.003. | PRIKLJUČNO KONTROLNO OKNO 80/80/120 cm, U SVEMU KAO I ST. 2.02.001. | kom | 1 | 0 | 0
2.02.04. | Dobava i montaža tipskog mastolova (separatora masti) u obliku rezervoara, volumena 800 l, protoka 1,6 l/sec.
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.02.05. | Izvedba prepumpnog okna fekalne kanalizacije u svemu prema detalju. Okno iz VDP betona C30/37. U cijenu uključiti potrebnu oplatu, beton i armaturu sa ugradnjom, te LŽ poklopac i odzračne cijevi.
|  | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNI RADOVI
2.03.01. | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za unutarnju kanalizaciju . Spajanje cijevi izvoditi pomoću natičnih naglavaka a brtvljenje spojeva standardiziranim gumenim brtvama.U cijeni i potrebni fazonski komadi za izradu kanalizacije
| cijev PVC DN 125 | m1 | 2.2 | 0 | 0
| cijev PVC DN 160 | m1 | 29.2 | 0 | 0
| cijev PVC DN 200 | m1 | 2.3 | 0 | 0
2.03.02. | Dobava i montaža tlačnog cjevovoda za spoj prepumpnog okna (odvod u kanalizaciju) .
| tlačna cijev DN 80 | m1 | 2.3 | 0 | 0
2.03.03. | Dobava i montaža podnog "TOP" sifona DN 50 sa poklopcem ili jednakovrijedno | kom | 17 | 0 | 0
2.03.04. | Dobava i montaža zidnog sifona sa poklopcem, Ugradbeni sifon za kondenzat za klima uređaje DN32 100x100 mm. Materijal: PP (Polipropilen)/ABS Priključak: Ø 20 – 32 mm Izlaz: DN32 Zatvarač zadaha | kom | 2 | 0 | 0
0
2.03.05. | Dobava i montaža podnog ACO slivnika tip 142 FHD ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| jednodijelni slivnik DN 70 | kom | 4 | 0 | 0
| jednodijelni slivnik DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA
1.0. | OBORINSKA KANALIZACIJA-ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| -BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| -MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| -DRENAŽA |  |  |  | 0
2.0. | FEKALNA KANALIZACIJA-ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| -BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| -MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
VODOVOD
2.01. | ZEMLJANI RADOVI
2.01.01. | Iskop rova šir. 60 cm u terenu III ktg., za polaganje vodovodnih cijevi na
dubini do 1,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočnog ruba rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Uključno i iskop za zasunska i vodomjerno okno. U cijenu uključiti razupiranje rova, crpljenje vode, izbacivanje urušene zemlje. Rastresitost uključiti u jediničnu cijenu.
|  | m3 | 96.3 | 0 | 0
2.01.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m2 | 51.4 | 0 | 0
2.01.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane posteljice na dnu rova, ispod vodovodnih cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 9.6 | 0 | 0
2.01.04. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima od |  |  |  | 0
| od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima.Tražena zbijenost Me = 40 MN/m2. |  |  |  | 0
|  | m3 | 18.2 | 0 | 0
2.01.05. | Dobava i ugradnja šljunčanog materijala za izvedbu tampona .Agregat granulacije 0-32mm, debljina tampona do 40 cm.
|  | m3 | 5.4 | 0 | 0
0
2.01.006. | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja |  |  |  | 0
| rova, na gradilišnu deponiju udaljenosti do 10 km, kamionom do 2 km, uključiv utovar, istovar i razastiranje. Rastresitost uključiti u jediničnu cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 71.7 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
02.02. | BETONSKI RADOVI
2.02.01. | Izrada vodomjernog okna od VDP betona C 30/37 veličine , u svemu prema shemi, uključivo i laki LŽ poklopac
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.02.02. | Izvedba ab zasunskog okna na mjestu izvedbe priključka na postojeći vodoopskrbni sustav DN 100 mm u svemu teh. dokumentaciji
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
2.03 | OPREMA VODOMJERNOG i ZASUNSKOG OKNA
2.03.1 | Dobava i montaža (opremanje) vodomjernog i zasunskog okna u svemu prema shemi.
0
|  | komplet | 1 | 0 | 0
0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
2.04 | HIDRANTSKA MREŽA
2.04.01. | Dobava i montaža vodovodnih PEHD PE110 S5/SDR11 cijevi za dovod hladne vode i hidrantski vod, sa natičnim naglavkom HRN G. C6.505 ili jednakovrijedno i sa svim spojnim komadima. Spajanje cijevi izvoditi pomoću standardiziranih brtvi za radni tlak 10 bara.
| d= 90 mm | ml | 4.3 | 0 | 0
| d=110 mm | ml | 83 | 0 | 0
| HV Ø 65 | ml | 20.3 | 0 | 0
2.04.02. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila Ø 80 na hidrantskom vodu | kom | 1 | 0 | 0
2.04.03. | Dobava i montaža vanjskog nadzemnog hidranta prema shemi, uključivo i izvedba bet.postolja za ormarić sa opremom, kao i dobava i postava limenog ormarića sa opremom za nadzemni hidrant
|  | kpl | 2 | 0 | 0
2.04.04. | Dobava i montaža hidrantskog ormarića za ugradbu u zid i na stupove , veličine 500x500x120 mm sa limenim vratima, komplet s požarnim hidrantskim ventilom fi 52 mm i vatrogasnom spojnicom. Stabilna spojnica fi 52 mm "C", unutarnji navoj 2" | kom | 3 | 0 | 0
2.04.05. | Dobava i postava vatrogasnog pribora u vatrogasni ormarić:
-vatrogasna tlačna cijev tip C promjera 52 mm, dužine 15 m, izvedba prema normi HRN Z.C6.011 ili jednakovrijedno, izrađena izvana od upletenih poliesterskih vlakana, a iznutra od crne sintetičke gume. Na obje strane cijev ima vatrogasne spojnice fi 52 mm, tip "C".
- mlaznica univerzalna sa zasunom i univerzalnom
| glavom tip C HRN Z.C1.066 ili jednakovrijedno | kpl | 3 | 0 | 0
2.04.06. | Ispitivanje protoka i tlaka vanjskih hidranata od strane ovlaštene ustanove, te izdavanje atesta | kom | 2 | 0 | 0
| Ispitivanje protoka i tlaka zidnog hidranta od strane ovlaštene ustanove , te izdavanje atesta | kom | 3 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
2.05. | INSTALACIJE
0
2.05.01 | Dobava materijala i izrada vodovodnog razvoda sanitarne tople i hladne vode,te cirkulacijskog voda u prizemlju i katu objekta, sa PPR cijevima. |  |  |  | 0
| cijev fi 40 mm | ml | 69.6 | 0 | 0
| cijev fi 32 mm | ml | 30 | 0 | 0
| cijev fi 25 mm | ml | 256.8 | 0 | 0
| cijev fi 20 mm | ml | 148.2 | 0 | 0
0
2.05.02 | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda hladne, tople i cirkulacijske vode PE izolacijom debljine 20 mm |  |  |  | 0
| a) cijev fi 40 mm | ml | 69.6 | 0 | 0
| b) cijev fi 32 mm | ml | 30 | 0 | 0
| c) cijev fi 25 mm | ml | 256.8 | 0 | 0
| d) cijev fi 20 mm | ml | 148.2 | 0 | 0
2.05.03 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila za uzidavanje s kapom HRN M.C5.262 ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| -ventil fi 20 | kom | 27 | 0 | 0
0
205.04. | Dobava i ugradnja zidnog zaštitnog ormarića za smještaj glavnih zapornih slavina na katu i potkrovlju objekta. Ormarić cca 250x250 mm |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.05.05 | Tlačna proba kompletne cijevne mreže uz prisustvo nadzornog inženjera te izdavanje atesta o izvršenom ispitivanju. Tlačna proba vodovodnih instalacija izvodi se na 1.5 x NP u trajanju od min. 2h (voditi računa o promjeni vanjske temperature). | komplet | 1 | 0 | 0
0
0
2.05.06 | Dezinfekcija vodovodne mreže nakon svih ispitivanja. Nakon ispitivanja tlačnom probom potrebno je izvršiti dezinfekciju kompletne nove vodovodne mreže sredstvima namjenjenim za tu namjenu i prema uputama danim od strane proizvođača dezinfekcijskog sredstva. | komplet | 1 | 0 | 0
2.05.07. | Ispiranje cjevovoda vodom iz vodovoda. Ispiranje svih djelova cjevovoda vršiti sa min. brzinom istjecanja od 1,5 m/s. | komplet | 1 | 0 | 0
2.05.08 | Atest o kvaliteti vode za ljudsku upotrebu izdan od ovlaštene ustanove. (analitičko izvješće) uzet sa izljevnih mjesta u građevini. U slučaju negativnog analitičkog izvješća, ponoviti postupke ispiranja i dezinfekcije. | komplet | 1 | 0 | 0
0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
2.06. | SANITARIJE
2.06.01 | Dobava i montaža WC školjke sa:
- vodokotlićem bešumnim
- drvenom daskom za sjedenje
prema s poklopcem
- kutnim ventilom
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje WC
| školjka - Simplon ili jednakovrijedno ______________ | kom | 12 | 0 | 0
2.06.002. | Dobava i montaža WC školjke u svemu kao i st.2.06.01, samo školjka za osobe smanjene pokretljivosti, sa bočnim rukohvatima
|  | kom | 5 | 0 | 0
2.06.003. | Dobava i montaža umivaonika iz keramike klase A. Umivaonik postavljati na vijke. Komplet funkcionalna izvedba sa: -kutnim ventilima
- zidnom slavinom za toplu i hladnu vodu
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ф 32 mm
- čepom i lančićem
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje
| - umivaonik vel. 600 mm | kom | 15 | 0 | 0
2.06.004. | Dobava i montaža pisoara iz keramike klase A. Umivaonik postavljati na vijke. Komplet funkcionalna izvedba sa:
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ф 32 mm
- čepom i lančićem
| - priborom za brtvljenje i pričvršćenje | kom | 3 | 0 | 0
2.06.005. | Dobava i montaža tuš kabine iz keramike klase A. Komplet funkcionalna izvedba sa:
- kutnim ventilima, zidnom tuš mješalicom,izljevnim ventilom i sifonom, čepom i lančićem, uključivo potrebno brtvljenje i pričvršćenjem
| - tuš kada vel. 90/90 cm | kom | 4 | 0 | 0
2.06.06. | Dobava i montaža tuš kade u svemu kao i st.003, samo kada za osobe smanjene pokretljivosti, sa bočnim rukohvatima | kom | 3 | 0 | 0
0
2.06+.07. | Dobava i montaža zidne mješalice za vodu za sudoper. |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
2.06.08. | Dobava i montaža sanitarnog pribora: |  |  |  | 0
| a) toalet kutija za rolo papir | kom | 17 | 0 | 0
| b) držač ručnika | kom | 18 | 0 | 0
| c) stalak sa WC četkom | kom | 17 | 0 | 0
| d) ogledalo – veće | kom | 18 | 0 | 0
| e) sapunjare | kom | 18 | 0 | 0
| e) etažer | kom | 18 | 0 | 0
| g) kanta za otpatke od PVC mase | kom | 30 | 0 | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A V O D O V O D :
| 2.01 ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 2.02 BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2.03 OPREMA VODOMJERNOG I ZASUNSKOG OKNA |  |  |  | 0
| 2.04 HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
| 2.05 INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 2.06 SANITARIJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KN: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
02. | VODOVOD |  |  |  | 0
| UKUPNO HIDROINSTALACIJE |  | neto |  | 0
|  |  | PDV 25% |  | 0
| HIDROINSTALACIJE : |  | SVEUKUPNO kn: |  | 0
IV - TROŠKOVNIK UREĐENJA OKOLIŠA
OPĆE ODREDBE
X | Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
X | Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
X | Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
X | Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku (nakon predaje ponude) neće se uzeti u obzir.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke.
X | Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavkama troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
X | Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
X | Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
X | Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektno tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
X | Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije - gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje koja također uračunata u faktor
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
na gradilištu moraju biti poduzete sve potrebne mjere Europske direktive zaštite na radu, uz obavezno korištenje OZO (osobne zaštitne opreme) u skladu sa propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
X | Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
X | Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
X | Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
X | Izmjere – ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektantom.
X | Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN ili jednakovrijednim standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN ili jednakovrijednim standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
4 | UREĐENJE OKOLIŠA
4.01.01. | Skidanje humusa i zemlje na mjestu izvođenja prometnih i pješačkih površina u širokome otkopu u sloju do 60 cm. U cijeni utovar i prijevoz na legalnu deponiju udaljenosti do 10 km. Dio humusa ostavlja se za uređenje zelenih površina. | m3 | 288.9 | 0 | 0
0
4.01.02. | Planiranje i valjanje i ispitivanje posteljice na zbijenost Me=20 MN/m2 | m2 | 481.5 | 0 | 0
4.01.03. | Dobava , nasipavanje , nabijanje i planiranje u projektiranim padovima šljunka granulacije 0-40 mm, debljine 50 cm prema poprečnim i uzdužnim padovima . Šljunak se nabija u slojevima do 20 cm . Potrebna zbijenost Me=80 MN/m2. Ispitivanje se vrši kružnom pločom i uključeno je u cijenu.Nasip ispod asfalta | m3 | 240.7 | 0 | 0
0
4.01.04. | Izrada nosivoga sloja od bitumeniziranoga šljunka d=7cm u nabijenome stanju. Ovaj sloj se nanosi na potpuno uređeni i po nadzornome inženjeru preuzeti tamponski sloj.Max. vel. zrna 30 mm sa dodatkom kamenoga brašna, a kao vezivo upotrebiti bitumen tipa B II 45, 60,0 ili 90. Dop. odstupanja su: debljina do 10 %, ravnost do 7 mm, poprečni pad 0,4% apsolutno u odnosu na projektirano. | m2 | 470.8 | 0 | 0
0
4.01.05. | Izrada završnoga – habajućega nosivoga sloja od sitnozrnatoga asfaltbetona d=3cm u nabijenome stanju. Ovaj sloj se nanosi na nosivi sloj a izrađuje se od plemenite kamene sitneži deblj. do 0-8 mm.Kao vezivo upotrebiti bitumen tipa B II 45, 60,0 . Dop. odstupanja su: debljina do 10 %, ravnost do 4 mm na duljini 4 m, poprečni pad 0,4 % apsolutno u odnosu na projektirano.U cijeni i potrebno prskanje bitumenskom emulzijom. | m2 | 470.8 | 0 | 0
0
4.01.06. | Nabava, doprema i ugradnja cestovnih rubnjaka 15 x 25 x 100 cm na pripremljenu bet.podlogu od betona klase C 16/20, sa utroškom betona od 0,05m3/m1 rubnjaka,utrošak cem morta za fugiranje je 1 l/m'. Rubnjak otpornosti na mraz i sol nakon 28 ciklusa <= 1.0 kg/m2, čvrstoće na savijanje >= 3.5 MPa, otporan na habanje <=23.00 mm. | m1 | 50.3 | 0 | 0
0
4.01.09. | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), prijevozom i ugradnjom humusa iz iskopa debljine 20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), valjanjem te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine. | m2 | 214 | 0 | 0
0
4.01.10. | Dobava materijala izrada i montaža ograde oko parcele visine 160 cm. Ograda se sastoji od čelićnih stupova kvadratnog presjeka 60/60 mm na razmaku 2.40 metra ispunom od čelične žice tip “MYLFOR 3D” ili jednakovrijedno. Stupovi i žica moraju biti pocinčani i plastificirani. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju betona C25/30 te izradu betonskih temelja za stupove dimenzija 30/30/60 cm, kao i izvedbu ab parapetnog zida dim.15 x 50 cm po cijeloj dužini,izdignuto 17 cm, van zemlje. | m1 | 130.5 | 0 | 0
0
4.01.11. | Dobava materijala izrada i montaža kliznih ulaznih vratiju dužine 5,50 m, visine 160 cm. Vrata od čeličnog okvira, kvadratne cijev 80/80 mm i ispune od vertikalno postavljenih kvadratnih cijevi presjeka 25/25 mm na razmaku 10 cm. Stupovi vratiju od kvadratnih cijevi 100/100 mm, donja vodilica od “L” profila 50/50/4 mm. Stupove postaviti u paru radi nemogućnosti prevrtanja. Na dnu okvira ugraditi potreban broj kotača za klizanje vratiju. U cijenu uključiti i izradu betonskih temelja za vodilice dimenzija 40/80 cm dužine 11,00m i temelje stupova dimenzije 80/80/80 cm, komplet iskop,betoniranje i postava vodilice za klizanje. Sve očišćeno i zaštićeno temeljnim premazom, kao i završno oličeno lak bojom. | kom | 2 | 0 | 0
0
4.01.12. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba rešetkaste podne kanalice u svemu prema detalju. |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| kanalica-kompletna izvedba | m1 | 23.4 | 0 | 0
4.01.13. | Iscrtavanje horizontalne razdjelne linije parkirališta. Linije se iscrtavaju u bijeloj boji,bojom za ceste, širine 12 cm. BOJA ZA CESTE je specijalna akrilna boja na bazi otapala. Namijenjena je za označavanje horizontalne signalizacije prometnica i parkirališta. Boja je otporna na habanje, odlično prianja na podlogu, brzo se suši, otporna je na vremenske utjecaje, UV zrake i dimne plinove. Bijela boja . | m1 | 38.5 | 0 | 0
0
4.01.14. | Iscrtavanje horizontalne razdjelne linije parkirališta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću i iscrtavanje horizontalne oznake za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Linije i oznake se iscrtavaju u žutoj boji,bojom za ceste, širine 12 cm.BOJA ZA CESTE je specijalna akrilna boja na bazi otapala. Namijenjena je za označavanje horizontalne signalizacije prometnica i parkirališta. Boja je otporna na habanje, odlično prianja na podlogu, brzo se suši, otporna je na vremenske utjecaje, UV zrake i dimne plinove | kpl | 4 | 0 | 0
4.01.15. | Nabava, doprema i postavljanje znakova prema pravilniku o prometnim znakovima. U cijenu uključen iskop i izvedba betonskog temelja. Obračun po komadu. Znak B02 (obavezno zaustavljanje) | kom | 1 | 0 | 0
4.01.16. | Nabava, doprema i montaža jarbola za zastave, dužine 6.00 m, izrađenog od armiranog poliestera bijele boje koji je otporan na vanjske uvjete.Na vrhu jarbola nalazi se kapa u kojoj se nalazi mehanizam za rotiranje oko svoje osi. Mehanizam za dizanje i spuštanje zastave ugrađen je u jarbol i isti je malom bravicom zaštićen od neovlaštenog pristupa i uporabe jarbola. Uz jarbol dolazi i "L" nosač za zastavu. Montaža jarbola na ab postolje po tzv. "pant" sistemu. Uz jarbol se isporučuju svi potrebni vijci za montažu. U cijeni također i izvedba ab temelja/postolja za jarbol vel. 50x50x100 cm. | kom | 3 | 0 | 0
| 4.0. UREĐENJE OKOLIŠA SVEUKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
V - TROŠKOVNIK BAZENSKE TEHNIKE
OPĆE ODREDBE
X | Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
X | Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
X | Prije predaje ponude izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
X | Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku (nakon predaje ponude) neće se uzeti u obzir.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke.
X | Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
X | Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
X | Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
X | Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektno tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
X | Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije - gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čiščenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
na gradilištu moraju biti poduzete sve potrebne mjere Europske direktive zaštite na radu, uz obavezno korištenje OZO (osobne zaštitne opreme) u skladu sa propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
X | Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. Dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena tranportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
X | Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
X | Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.Kod zemljanih radova u jedniničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
X | Izmjere – ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za isparavnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektantom.
X | Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN ili jednakovrijednim standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN ili jednakovrijednim standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
BAZENSKA TEHNIKA
5.1 | Pješčani filter MTH ili jednakovrijedno,kapacitet Q=8.5-11m3/h sa crpkom, grubim predfilterom, 6-položajnim ventilom, pjeskom granulacije 0,4-0,8mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Podni odljev | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Preljev - skimer tip 111 "ili jednakovrijedno" sa povečanim otvorom za usisavanje | kpl | 2 | 0 | 0
5.4 | Tlačna sapnica tip 031 "ili jednakovrijedno" | kpl | 2 | 0 | 0
5.5 | Instalacijski materijal (PVC cijev d50, ventili PVC, vijci, tipli) | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Reflektor LED PAR 56 1.11 bijeli STD. ABS ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
5.7 | Kućište ABS za standard reflektor | kom | 1 | 0 | 0
5.8 | Zaštitna cijev za reflektor 1 m - 3/4 / M25 | kom | 1 | 0 | 0
5.9 | Transformator 130VA 220-240V 12V | kom | 1 | 0 | 0
5.10 | Tankvana za bačvicu 60 litara. | kom | 2 | 0 | 0
5.11 | Ormarić za smještaj transformatora sa elektromaterijalom za upravljenje s crpkama | kom | 1 | 0 | 0
5.12 | Dozirna crpka (NaOCl) sa RX sondom za mjerenje i doziranje natrijevog hipoklorita | kom | 1 | 0 | 0
5.13 | Sonda Rx |  | 1 | 0 | 0
5.14 | Dozirna crpka (pH) sa pH sondom za mjerenje i doziranje Tekućeg sredstva za snižavanje pH vrijednosti | kpl | 1 | 0 | 0
5.15 | Senzor pH | kom | 1 | 0 | 0
5.16 | Robot za automatsko čišćenje dna i zidova bazena, robot će očistiti svu prljavštinu u bazenu u kratkom vremenu . | kpl | 1 | 0 | 0
5.17 | Džepni mjerač klora PoolLab® 1.0 Bluetooth 4.0 ili jednakovrijedno savršeno je rješenje za profesionalnu analizu vode Mjerni parametri: pH, Klor (slobodni/ vezani / ukupno), alkalnost (kiselost),cijanurna kiselina (stabilizator), aktivni kisik (MPS) ,brom ,Klor-dioksid ,ozon | kpl | 1 | 0 | 0
5.18 | Bačvica sa klorom 60 kg | kg | 60 | 0 | 0
5.19 | Bačvica sa pH minusom 60 kg | kg | 60 | 0 | 0
5.20 | Tankvana za bačvicu 60 litara. | kom | 2 | 0 | 0
5.21 | Dobava,doprema, montaža i puštanje u pogon | kpl | 1 | 0 | 0
0
| BAZENSKA TEHNIKA SVEUKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
VI - TROŠKOVNIK OPREME PREPUMPNOG OKNA
OPĆE ODREDBE
X | Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
X | Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inžinjera te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
X | Prije predaje ponude izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
X | Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku (nakon predaje ponude) neće se uzeti u obzir.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke.
X | Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvačaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
X | Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
X | Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
X | Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektno tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
X | Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije - gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
na gradilištu moraju biti poduzete sve potrebne mjere Europske direktive zaštite na radu, uz obavezno korištenje OZO (osobne zaštitne opreme) u skladu sa propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
X | Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. Dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena tranportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
X | Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
X | Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.Kod zemljanih radova u jedniničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
X | Izmjere – ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
X | Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotičan rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ipak ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
X | Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektantom.
X | Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN ili jednakovrijednim standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN ili jednakovrijednim standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
OPREMA PREPUMPNOG OKNA
6.1 | Pumpa ZENIT DGO 200/2/80 A1 CT5 NC Q NAE E ili jednakovrijedno _________________ | kom | 2 | 0 | 0
6.2 | Spojka Hor.-Vert. DAC-N 80/80V 1 N "ili jednakovrijedno" | kom | 2 | 0 | 0
6.3 | Protupovratni ventil s kuglom VAP /80 N 1 "ili jednakovrijedno" | kom | 2 | 0 | 0
6.4 | Zasun (prirubnički) SRP /80 CP N "ili jednakovrijedno" | kom | 2 | 0 | 0
6.5 | Plovna sklopka MULTI 5A PVC 3x0.75 10M NN "ili jednakovrijedno" | kom | 4 | 0 | 0
6.6 | Držač za plovne sklopke sa uvodnicama (sve inox) | kom | 1 | 0 | 0
6.7 | MULTI CONTROL komandni ormar za DUO sustav "ili jednakovrijedno" | kom | 1 | 0 | 0
6.8 | Vanjski ormar za ugradnju Multi-Control DUO "ili jednakovrijedno" | kom | 1 | 0 | 0
6.9 | Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera | kom | 1 | 0 | 0
| PREPUMPNO OKNO SVEUKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
VII. STROJARSKE I TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridružni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
A | Nemjereni dio plinske instalacije
A1 | Građevinski radovi
1 | Snimanje i utvrđivanje točnog položaja i dubine postojećih podzemnih instalacija i postojećeg distribucijskog plinovoda prema podacima nadležnih organizacija, na lokaciji izgradnje kućnog priključka.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Geodetsko iskolčenje trase novog priključnog plinovoda
|  | m | 35 | 0 | 0
3 | Rezanje asfaltnih površina širine 0,6 m, odvoz otpadnog materijala na legalnu deponiju udaljenosti 25km, te betoniranje podloge i asfaltiranje rova nakon polaganje plinske cijevi, ukupna dužina rova ispod asfalta iznosi
|  | m | 6 | 0 | 0
4 | Iskop rova prosječne širine 0,5 m, dubine prosječno 1,2 m, u tlu III kategorije, odvoz zemlje
|  | m3 | 21 | 0 | 0
5 | Grubo planiranje dna rova prije ugradnje pijeska.
|  | m2 | 17.5 | 0 | 0
6 | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm
|  | m3 | 4 | 0 | 0
7 | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase prema uvjetima distributera plina.
|  | m | 35 | 0 | 0
8 | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje
|  | m3 | 17 | 0 | 0
9 | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na legalnu deponiju udaljenosti 10 km.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
10 | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | m | 35 | 0 | 0
11 | Strojarsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja i izgradnje.
|  | m | 35 | 0 | 0
A1 | UKUPNO: |  |  |  | 0
A2 | Strojarski radovi
1 | Dobava i montaža cjevovoda iz PE-HD materijala za radni tlak do 4 bar, dimenzija
| PE d50 x 4,6 | m | 35 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža spojnih i fazonskih komada PE:
| -spojnica: PE d50 | kom | 2 | 0 | 0
| -prijelazni komad: PE/Č d50/DN40 | kom | 1 | 0 | 0
| -sedlo za spoj pod tlakom PE d110/d50 | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža plinskog blokadnog ventila za podzemnu ugradnju PE d50(DN40) s ugradbenom garniturom i zaštitnom škrinjicom s natpisom "PLIN" te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja zaštitne PVC ili PE cijevi za ugradnju naplinovod slijedećih dimenzija.
| PE d90 | m | 30 | 0 | 0
5 | Dobava i montaža čeličnog plinovoda za polaganje u zemlju uključujući čišćenje površine do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi, nanošenje osnovnog premaza (bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem 50%, ispitivanje izolacije, popravak oštećenih mjesta i ponovno ispitivanje, dimenzija
| 48,3 x 2,6 (DN 40) | m | 2.5 | 0 | 0
6 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na lukove, redukcije, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m | 1 | 0 | 0
| 48,3 x 2,6 (DN 40) | m | 0.5 | 0 | 0
7 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa te spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN40 - prirubnički | kom | 1 | 0 | 0
8 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 1 | 0 | 0
9 | Dobava i montaža plinskog Y filtera, zajedno sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN25 - prirubnički | kom | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
pe=100 mbar
piz=22 mbar
Qmax=24 m3/h (pri 100 mbar)
opruga ZELENA (955-200-10)
sapnica Ø12,5 mm
dimenzija priključka DN 25.
|  | kom | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i montaža plinskog brojila na mijeh tip G-16 sa modulom za radijsko daljinsko očitanje potrošnje plina, ili jednakovrijednozajedno, s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih karakteristika:
Qnaz=16,0 m3/h
Qmax=25,0 m3/h
Qmin=0,16 m3/h
| DN40 | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i montaža korektora obujma plina Pul.=100 mbar, sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dobava i montaža manometra sa plinskom kuglastom slavinom DN15, te sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| p=0-160 mbar | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Dobava i montaža tipske zaštitne zidne kutije za smještaj armature plinske mjerno-redukcijske stanice, dimenzija: točne dimenzije određuje distributer plina
| 1200x1000x300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 | 0 | 0
A2 | UKUPNO |  |  |  | 0
B | Mjereni dio plinske instalacije
1 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 21,3 x 2,0 (DN 15) | m | 8 | 0 | 0
| 26,9 x 2,3 (DN 20) | m | 2 | 0 | 0
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m | 32 | 0 | 0
| 42,4 x 2,6 (DN 32) | m | 10 | 0 | 0
| 60,3 x 2,6 (DN 50) | m | 35 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža plinskog elektromagnetskog ventila za ugradnju prije plinskih trošila u kuhinji, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti uparivanje pogona ventila sa krilnom zaklopkom nape.
| DN25 - navojni | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN15 - navojni | kom | 1 | 0 | 0
| DN20 - navojni | kom | 1 | 0 | 0
| DN25 - navojni | kom | 5 | 0 | 0
4 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN32 | kom | 4 | 0 | 0
| DN50 | kom | 3 | 0 | 0
5 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN50 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 12 | 0 | 0
7 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 | 0 | 0
B | UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
C | Strojarnica
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i ugradnja:
Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugrađen predmješajući modulirajući plinski plamenik od nehrđajućeg čelika, izmjenjivač topline izrađen od aluminijske legure otporne na koroziju. Integriran manometar, graničnik temperature dimnih plinova i kotlovska regulacija za vođenje jednog direktnog i miješajućeg kruga grijanja prema vanjskom osjetinku.
Karakteristike kotla: - rezred en. učinkovitosti: A - integriran plamenik - potrošnja el. energije (29-66 W)
Opseg isporuke: - tijelo kotla kompletno oklopljeno -materijal za montažu -uputstva za upotrebu - automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje radom sustava preko kompjutera il pametnih telefona.
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin 45,0 kW - minimalni učin 11,1 kW - radni tlak 3 bara - stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti 109,0 %
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 3 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja:
Hidraulički priključni set koji se sastoji od: - povratni vod: Zapornog ventila 2″, ventila za punjenje i pražnjenje sustava, spojni pribor G ¾″ (vanjski) za prikljuačk ekspanzijske posude i cirkulacijske crpke s regulacijom broja okretaja - polazni vod: Spojni komad (180 mm) G2″ s integriranim nepovratnim ventilom, zapornim ventilom 2″ i sigurnosnim ventilom DN 20 3 bar uključujući ispusni ventil za punjenj i pražnjenje
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 3 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja:
Dimovodni sustav za odvod dimnih plinova i dobavu sviježeg zraka za sagorijevanje, izrađen od aluminija i plastike LAS sustav. Usis zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova kroz koncentričnu cijev 100/150. Sastoji se od: - Priključnog adaptera 80/125 na 100/150 - Fazonski komad s mjernim priključkom - Adapter s prilagodljivom dužinom L=315-440, 1 kom - Zrakodimovodna cijev 100/150 L=1950mm,5 kom - Zidni držači vertikalnog zrakodimovoda 100/150, 1 kom - Završna zrakodimovodna cijev 100/150 za kosi krov izrađena od nehrđajućeg čelika, 1 kom
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja:
Internet sučelje s aplikacijom koja omogućuje pristup i rad s sustavima grijanja preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije, mogućnosti pregleda dodatnih funkcija preko. LAN ili WLAN sučelje za povezivanje sa automatikom ruter kućne mreže. Sastoji se od: mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, online licence WLAN antena , pokrov za instalaciju Mrežni adapter 12 V / 6 W sa kabelom,
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja:
Dizalica topline zrak/voda u kompaktnom kučištu za vanjsku ugradnju slijedeće konstrukcije: - visoka energetska efikasnost - Isparivač i rashladni sustav su postavljeni jedan uz drugoga -rashladni sustav je hermetički zatvoren , u elektro galvanizirani , prahom bojeni i zvučno izolirani pocinčani čelični lim. - Dva scroll kompresora - Isparivač izrađen u kombinaciji aluminij/bakar velike površine kao i kondezator u kombinaciji bakra i nehrđajučeg čelika - dva elektronska ekspanzijska ventila za pouzdan rad i i največu učinkovitost - aksijalni ventilator s regulacijom brzine vrtnje s krilcima izrađenim od kompozitnih materijala s oblikom koji proizvodi najmanje buke . - dva elektronička ograničivača struje kod pokretanja uključivo i nadgledanje fazne sekvence polje / faza.
Tehnički podaci: GRIJANJE: - kapacitet grijanja A7W35 38.5 kW COP 4.82 klasa energetske učinkovitosti: A
HLAĐENJE: - kapacitet hlađenja 35 kW EER < 3,2 klasa energetske učinkovitosti: A
Radni tlak na vodenoj strani : 3 bar - potrošnja el. energije: dizalica topline 14.4 kW - napon +/- 10% jedinica 3×480 V kontrolna jedinica 230 V
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja:
Izrada armirano betonskog podnožja za instalaciju dizalice topline. Dimenzije:1950x925x200, skinuti rubove pod kutem 45°. U cijenu uključiti iskop za temelje, izradu temelja, potrebne oplate, armaturu, beton te sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja:
Set antivibracijskih nosivih nogica za instalaciju dizalice topline na vanjski podest. Izrađeno od galvanizirajućeg čelika s elastomerom.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja:
Cijevni kompenzator (fleksibilni spoj) za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja kod dizalice topline.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN50 | kom | 2 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja:
Difuzor za ventilator, smanjenje buke do 3dB(A).
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja:
Magnetni hvatač mulja za protok medija od 3.0 - 5.0 m3/h i brzine strujanja do 1.0m/s. Kužište izrađeno od plastike s 4 magneta, izolacija 20mm. Priključak mjed, G11/2", ispust mjed spajanje na crijevo. Temperaturni raspon: od -10°C do 120°C, radni pritisak do 10bar, glycol omjer do 50% maksimalno
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN50 | kom | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja:
Zaštitni kabel od smrzavanja za odvod kondenzata s termostatom. Snaga 40-80Wm 230V, dužina kabela 1,5m.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski međuspremnik izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave s kotlovima, kotlovima na kruto gorivo, toplinskim crpkama i solarnim postrojenjima. Sadržaj 476 l, sastoji se od 8 priključaka Rp 1 ½“, 5 priključaka Rp ½“ za osjetnike i termometre, 1 priključak Rp ½“ za instalaciju navojnog elektro grijača, kompletno toplinski izoliran. Integrirana perforirana čelična ploča za separaciju temperaturnih zona.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 476 l - radni/ispitni tlak 3/4 bara - debljina izolacije 75 mm - maksimalna radna temperatura min/maks. Od 5°C do 95°C
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja:
Troputi prekretni motorizirajući ventil DN 50, priključak Rp 23/4″ i kvs 73,0 s elektro motornim pogonom 230V.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja:
Regulator za upravljanje radom akumulacijskog spremnika s integriranim funkcijama za: - upravljanje akumulacijom grijanog medija ili - upravljanje akumulacijom rashladnog medija - razne druge varijante upravljanja sustavima Opseg isporuke: - modul akumulacijskog spremnika uključujući montažni pribor, - 2 kom. uranjajućih osjetnika TF/2P/5/6T, ili jednakovrijedno L = 5 m, - osnovni set za spajanje regulatora - Mrežni priključak - Priključak za 230 V - izlaz (direktna crpka, crpka miješajućeg kruga) - Priključak za 2 x 230V - izlaz (miješajući ventil) - Priključak - ulaz (kontrola temperature protoka) - 2x ulaz za osjetnike - Priključak za 0-10 V - ulaz, - Priključak za bus, vodilica za pričvršćenje sa spojnim priborom
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Kabliranje i spajanje nove opreme u kotlovnici sa automatikom, te provjera ispravnosti, puštanje u pogon automatike uz podešavanje potrebnih parametara i spajanje potrebne opreme i osjetnika temperature na automatiku. U cijenu uključiti puštanje u pogon plinskog kotla i pripadajuće automatike i opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Dobava i ugradnja: Razdjeljivač kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1300 mm izrađen iz cijevi DN80 s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom. 3 kruga grijanja + kotlovski krug
Priključci (prema shemi kotlovnice):
NO50 kom 1 - kotlovski krug
NO50 kom 1
NO32 kom 1
NO32 kom 1
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Dobava i ugradnja: Izolacije razdjelnika, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =10000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 13 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Dobava i ugradnja: Sabirnik kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 900 mm izrađen iz cijevi DN80 s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštićen izvana temeljnom bojom. 3 kruga grijanja + kotlovski krug
Priključci (prema shemi kotlovnice):
NO50 kom 1 - kotlovski krug
NO50 kom 1
NO32 kom 1
NO32 kom 1
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Dobava i ugradnja: Izolacije sabirnika, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =10000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 13 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-krug hlađenja - ventilokonvektori -P=25...300W, 230V q=6,26 m3/h; dp= 10 m
|  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-primarni krug DT -P=25...300W, 230V - upravljanje 0-10V q=6,26 m3/h; dp= 12 m
|  | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-krug grijanja - podno -P=25...300W, 230V q=4,66 m3/h; dp= 8 m
|  | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-krug grijanja - grijač zraka - kuhinja -P=25...300W, 230V q=1,01 m3/h; dp= 6 m
|  | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-krug grijanja - grijač zraka - komora bazena -P=25...300W, 230V q=1,16 m3/h; dp= 7 m
|  | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa priključkom na prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN32 | kom | 2 | 0 | 0
| DN50 | kom | 2 | 0 | 0
26 | Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja: Troputni miješajući ventil s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu i protuprirubnicama:
pribor: temperaturni osjetnik Sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN32 | kom | 2 | 0 | 0
| DN50 | kom | 2 | 0 | 0
27 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN50- prirubnički | kom | 23 | 0 | 0
28 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN32- navojni | kom | 8 | 0 | 0
| DN40- navojni | kom | 3 | 0 | 0
29 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN32- navojni | kom | 3 | 0 | 0
30 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN50- prirubnički | kom | 4 | 0 | 0
31 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ON/OFF ventila sa pripadajućim EM pogonom, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN50- prirubnički | kom | 2 | 0 | 0
32 | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 2 | 0 | 0
33 | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-120°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 16 | 0 | 0
34 | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 8 | 0 | 0
35 | Dobava i ugradnja:
Automatski odzračni lončić zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 16 | 0 | 0
36 | Dobava i ugradnja:
Odzračne posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15 (L=8 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u plaštu od aluminijskog lima.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 16 | 0 | 0
37 | Dobava i ugradnja:
Ionski omekšivac vode s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 0,5-1 m3/h, karakteristike filtera 150 m3°dH. Omekšivac se sastoji od ionskog filtera s posudom za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te punjenjem ionskom masom i kvarcnim pijeskom. Uz omekšivac se isporucuje indikator za ispitivanje ostatne tvrdoce omekšane vode.Komplet sa svim spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeračem protoka, zaporni ventili 1/2", nepovratni ventil 1/2" te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom | 1 | 0 | 0
38 | Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
| DN 50 | m | 176 | 0 | 0
| DN 40 | m | 75 | 0 | 0
| DN 25 | m | 45 | 0 | 0
39 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
| DN 50 | m | 126 | 0 | 0
40 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
| DN 50 | m | 50 | 0 | 0
| DN 40 | m | 45 | 0 | 0
| DN 25 | m | 45 | 0 | 0
41 | Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 100 | 0 | 0
42 | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25 | kom | 1 | 0 | 0
43 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=100 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=50 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN20, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Ugradanja na instalaciju prema grijaču bazenske tehnike.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Dobava i ugradnja:
Elektro grijači kabel protiv smrzavanja vode u cijevima za ugradnju na cijevnu instalaciju DN50. L=20 m Pel.=0,5 kW / 230 V
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kpl | 2 | 0 | 0
46 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Č.DN50 | kpl | 12 | 0 | 0
| Cu φ 35 | kpl | 8 | 0 | 0
C | UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
D | Solarna instalacija za pripremu PTV
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i ugradnja:
Solarni pločasti kolektor, vertikalne izvedbe. Visokoučinkoviti solarni kolektor koji se sastoji od aluminijskog absorbera s visokoselektivnim premazom (stupanj apsorpcije 95%, stupanj emisije 5%), sa zavarenim bakrenim cijevima i antirefleksnim sigurnosnim staklenim pokrovom (stupanj transmisije >95%), 4 kom. u paketu. Kućište od lijevanog aluminija za maksimalnu stabilnost i nepropusnost. Visokokvalitetna izolacija izvedena s mineralnom vunom debljine 20 mm. Utični priključci dimenzije 3/4’’ izrađeni od mesinga.
Tehnički podaci (po kolektoru): - Optička učinkovitost C0 0,851 - C1 W/m2K 4,107 - C2 W/m2K 0,016 - učin pri ΔT0°C 2.042 W - maks. radna temperatura: 167 °C - ukupna površina po kolektoru: 2,52 m2 - radni tlak: 10 bara
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| ukupno 4 kom solarnih pločastih kolektora | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja:
Hidraulično ovjesni set za ugradnju na krov vertikalne izvedbe kolektora za instalaciju direktno na podkonstrukciju (min. nagib 20°). Pričvršćenje horizontalnih nosećih profila preko ovjesnih vijaka (nisu u isporuci). Noseća kostrukcija izrađena od aluminijskih profila i plemenitog čelika, a spojni setovi od mesinga i plemenitog čelika. Izvedba za 4 kolektora priključena u seriju po jednom kolektorskom polju. Izvedba za sve vrste krova. Sastoji se od: - Kompletan pribor za hidraulično spajanje kolektora - Horizontalnih nosećih profila (6 kom.) - Završni čep i odzračni ventil
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja:
Solarna armaturna grupa za sustave do 20m2, protoka 1-20 l/min. Ugrađena energetski učikovita pumpa. Moguća regulacija promjenjivog protoka. Ugrađen kuglasti ventil s termometrom i nepovratnim ventilom, sigurnosni ventil 6 bar, manometar, fleksibilna cijev od plemenitog čelika za spoj ekspanzione posude, slavina za punjenje i pražnjenje sustava. Kompletna podstanica u toplinskoj izolaciji od EPP. Priključci Rp 3/4''. Za zidnu montažu. Napajanje 230VAC
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja:
solarne ekspanzione posude predviđene za ugradnju u solarni sustav 50 lit., priključak R 1".
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja:
predspremnika za zaštitu ekspanzione posude ugrađene u solarni sustav 12 lit., priključak R 1".
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja:
koncentrata solarne tekućine, priprema mješavine i punjenje sustava za sigurnost pogona pri vanjskoj temperaturi od -20 °C., pakiranje od 10 kg.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 3 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode sa dva izmjenjivača topline (priprema za solar), izrađen od čelika i emajliran s unutarnje strane, ugrađeni dvostruki glatkocijevni izmjenjivač topline s velikom grijaćom površinom, ugrađena anoda. Toplinska izolacija izrađena od Polyurethan tvrde pjene - uklonjive, prirubnica za ugradnju električnog grijača, uranjajuća čahura za osjetnike s termometrom.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 742 l - radni/ispitni tlak 10/13 bara - debljina izolacije 100 mm - maksimalna radna 95°C temperatura - površina donjeg izmjenjivača 2.60 m2 - površina gornjeg izmjenjivača 5.20 m2 - maks. radna temperatura 110 °C
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. Priključak za solarnu instalaciju blindirati.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja:
Troputi termostatski mješajući ventil za regulaciju temperature potrošne sanitarne tople vode, izrađen od mesinga, sa dodatnim priključkom za recirkulacijski vod. Maximalna temperatura ulazne tople vode 90°C. Raspon podešavanja temperature na izlazu iz ventila od 20-65°C Tvorničko podešenje 55°C Dozvoljeni pritisak vode PN10 Navojni priključak 1”, kvs 4,0 m3/h
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja:
Univerzalna temperaturno diferencijalna solarna regulacija s integriranim funkcijama za kontrolu toplinskih solarnih postrojenja, za pripremu potrošne tople vode i / ili podrška sustavu grijanja. Mogućnosti za proširenje dodatnikh funkcija sustava.Maksimalno spajanje 16 solarnih regulatora u kaskadu. Solarni modul sadrži unaprijed definirane hidrauličke aplikacije za različite sustave. Mogućnost vođenje obračun solarnih prinosa sustava te, izražavanje prinosa u kWh kao i ukupnog prinosa u MWh. Upravljačka jedinica s integriranim regulacijskim funkcijama za: postrojenje s jednim ili kaskadnim solarnim postrojenjima, integrirano balansiranje prinosa topline, kaskada akumulacijskih spremnika do 4 komada, punjenje potrošača s diferencijalnim odabirom prioriteta, funkcija punjenja/pražnjenja za dodatni/rezervni akumulacijski spremnik,razne dodatne funkcije. Sastoji se od: E solarng modula uključujući montaćni set.(2 kom), 1 uranjajući osjetnik TF / 2P / 5 / 6T, L = 5 m ili jednakovrijedno, 1 uranjajući osjetnik kolektorskog polja TF / 1.1P / 2.5S / 6T, L = 2,5 m,ili jednakovrijedno osnovna priključni set za kontrolni modul, priključci za napajanje 230 V potrošače (crpke direktnog kruga i miješajućeg kruga), priključak za 2x 230V, izlaz (motori miješajućih ventila), priključak za ulaz (nadgledanje teemperatura u sustavu), 2x priključci za osjetnike, priključak za 0-10 V, ulaz.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. Priključak za solarnu instalaciju blindirati.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja:
Zidni ormarić s otvorom za instalaciju upravljačkog modula. Mogućnost ugradnje dodatnih proširenja krugova grijanja preko regulacijskih i ekspanzijskih modula. Dimenzije 360x230x102mm (DxŠxV).
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. Priključak za solarnu instalaciju blindirati.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja: Ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu izrađena od čeličnog lima, radni pritisak do 10bar. U cijenu uključiti sigurnosni ventil za PTV DN20, 10 bar U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| V=50 lit. | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja bakrene cijevi za solarnu instalaciju zajedno sa izolacijom za solarne sustave, te sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati i kabel za spajanje osjetnik temperature i automatike. Dimenzija i ukupna dužina:
| Cu 22x1,2 + izolacija 20 mm | m | 66 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN20 - navojni - za solarni sustav | kom | 4 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja solarnog odzračnog lončića sa zapornim ventilom, zajedno sa spojnim i montažnim mateijalom.
|  | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka za recirkulaciju PTV.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-recrikulacija PTV -P=9...125W, 230V q= 0,5 m3/h; dp= 4 m.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za PTV, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 4 | 0 | 0
| DN32- navojni | kom | 4 | 0 | 0
17 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za PTV, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 2 | 0 | 0
18 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Cu φ 22 | kpl | 8 | 0 | 0
D | UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
E | Instalacija hlađenja
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i montaža: Ventilokonvektora za dvocijevni sustav (bez tvornički montiranih troputih ventila)
Ventilokonvektor zidne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| za 2-cijevni sustav hlađenja Qh = 2,5 kW (7/12°C) N = 70 W - 230 V - 50 Hz | kom | 8 | 0 | 0
| za 2-cijevni sustav hlađenja Qh = 4,0 kW (7/12°C) N = 70 W - 230 V - 50 Hz | kom | 6 | 0 | 0
| za 2-cijevni sustav hlađenja Qh = 5,0 kW (7/12°C) N = 70 W - 230 V - 50 Hz | kom | 3 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja: Žičani daljinski upravljač za upravljanje ventilokonvektorima. Upravljač ima sljeđeće funkcije: regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulacija ventila.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal te spajanje regulatora sa motornim pogonom ventila, te izradu pripadajućeg ožičenja.
|  | kom | 17 | 0 | 0
3 | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 34 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 34 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom, koji će se ugraditi na povrati vod ventilokonvektora. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| DN 15 + pogon, 90 - 450 l/h | kom | 7 | 0 | 0
| DN 20 + pogon, 180 - 900 l/h | kom | 10 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića za ugradnju na instalaciju hlađenja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 8 | 0 | 0
8 | Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
| Č.DN 50 | m | 66 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
| Č.DN 50 | m | 66 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Cu22x1,0 | m | 41 | 0 | 0
| Cu28x1,2 | m | 77 | 0 | 0
| Cu35x1,5 | m | 35 | 0 | 0
| Cu42x1,5 | m | 31 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
| Cu22x1,0 | m | 41 | 0 | 0
| Cu28x1,2 | m | 77 | 0 | 0
| Cu35x1,5 | m | 35 | 0 | 0
| Cu42x1,5 | m | 31 | 0 | 0
12 | Bušenje prodora u stropu i zidu radi prolaza instalacije hlađenja, te sanacija istih nakon ugradnje instalacije. Prodor za cijev:
| Č.DN 50 | kom | 6 | 0 | 0
| Cu35x1,5 | kom | 5 | 0 | 0
| Cu28x1,2 | kom | 28 | 0 | 0
| Cu22x1,0 | kom | 12 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata, zajedno sa potrebnim kanalicama, fitinzima, ovjesom te potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| PP ∅ 32 | m | 90 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja zidnog sifona za ventilokonvektor hlađenja, za ugradnju na instalciju odvoda kondenzata prije spoja na instalaciju odvodnje građevine, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti uštemavanje u zid.
|  | kpl | 17 | 0 | 0
15 | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava hlađenja od strane ovlašetnog proizvođača opreme.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Punjenje sustava hlađenja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Č.DN50 | kpl | 8 | 0 | 0
E | UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
F | Podno grijanje
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
| Č.DN 50 | m | 32 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Cu22x1,0 | m | 52 | 0 | 0
| Cu28x1,2 | m | 41 | 0 | 0
| Cu35x1,5 | m | 45 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
| Cu22x1,0 | m | 52 | 0 | 0
| Cu28x1,2 | m | 41 | 0 | 0
| Cu35x1,5 | m | 45 | 0 | 0
| Č.DN 50 | m | 32 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podno grijanje. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 5100 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja ploča za podno grijanje s čepovima zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | m2 | 850 | 0 | 0
6 | Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje samog estriha. U cijenu nije uračunata izgradnja estriha.
| ukupno 150 kg | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
| 12 - krugova | kom | 2 | 0 | 0
| 11 - krugova | kom | 1 | 0 | 0
| 8 - krugova | kom | 1 | 0 | 0
| 7 - krugova | kom | 2 | 0 | 0
| 6 - krugova | kom | 1 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja termoelektričnog pogona za otvaranje i zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 66 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja sobnog regulatora temperature namijenjenog za pojedinačnu regulaciju prostorija grijanih sustavom podnog grijanja, zajedno sa osjetnikom temperature poda, ožičenjem te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 44 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja baznog elementa namijenjenog za jednostavno spajanje sobnih regulatora temperature i termoelektričnih pogona te spajanje cirkulacijske crpke, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Ugradnja u ormarić razdjeljnika.
|  | kom | 7 | 0 | 0
11 | Izrada ožičenja za regulaciju podnog grijanja.
|  | kpl | 7 | 0 | 0
12 | Dobava i montaža miješajućeg sklopa za podno grijanje za ugradnju u ormarić podnog grijanja, zajedno sa svim dodatnim spojnim i montažnim materijalom. Sklop sadrži cirkulacijsku crpku, ventil za ograničavanje temperature polaza (40-45 °C ) sa pogonom, potreben temperaturne osjetnike i svu ostalu opremu za isprevno funkcioniranje sustava.
| RP1 q= 0,8 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
| pozicija ugradnje: RP2 q= 1,6 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
| pozicija ugradnje: RP3 q= 1,79 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
| pozicija ugradnje: RP4 q= 1,58 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
| pozicija ugradnje: RP5 q= 0,73 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
| pozicija ugradnje: RP6 q= 0,54 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
| pozicija ugradnje: RP7 q= 1,36 m3/h dP=4 m Pel=150 W / 230 V | kom | 1 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Za broj krugova
| 12 - krugova + miješajući sklop | kom | 2 | 0 | 0
| 11 - krugova + miješajući sklop | kom | 1 | 0 | 0
| 8 - krugova + miješajući sklop | kom | 1 | 0 | 0
| 7 - krugova + miješajući sklop | kom | 2 | 0 | 0
| 6 - krugova + miješajući sklop | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Ugradnja kod razdjeljnika podnog grijanja.
| DN 20, 180 - 900 l/h | kom | 4 | 0 | 0
| DN 25, 340 - 1700 l/h | kom | 3 | 0 | 0
15 | Uštemavanje zidova za ugradnju podžbuknog ormarića za razdjelnike, te naknadna sanacija.
|  | kom | 7 | 0 | 0
16 | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na najnižem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada izvješća o izvršenoj probi.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Punjenje sustava grijanja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvješća o izvršenoj probi.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Cu φ 28 | kpl | 4 | 0 | 0
| Cu φ 35 | kpl | 4 | 0 | 0
F | UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
G | Ventilacija prostorija građevine
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i montaža odsisnog ventilatora zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
∅100 q=90 m3/h dp=20 Pa 230V / 50Hz / 13 W - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s vremenskim relejem - upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža protukišne lule sa zaštitnom mrežicom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. Za kanal:
| Φ100 | kom | 4 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža protukišne fasadne rešetke sa zaštitnom mrežicom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. Za kanal:
| Φ100 | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata, zajedno sa protuokviom te montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| 325x125 mm | kom | 5 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja:
Rekuperator za ugradnju pod strop i priključenje na kanalni razvod. Uređaj ima funkcije filtriranja zraka i rekuperacije topline iz otpadnog zraka, koja se predaje na svježi zrak koji se ubacuje u prostor. Uređaj je izrađen od poliuretanskih sendvič panela debljine 24 +/- 2 mm, s kružnim priključcima za dovod i odvod zraka, te se sastoji od tlačnog i odsisnog frekventno reguliranog ventilatora s EC motorima, filtera min klase F7 na svježem zraku i min klase M6 na povratnom zraku, presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera, pločastog izmjenjivača topline od aluminija s by-pass zaklopkom za slobodno hlađenje i okapnice kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i ugraditit elektro-upravljački ormarić i zidni upravljač s LCD prikazom radnih parametara za regulaciju brzine ventilatora i temperature, s mogućnošću vođenja putem indikacije CO2 i tjednim programskim satom, nosači za ugradnju pod strop, te sav potreban spojni i montažni materijal za ispravno funkcioniranje i ugradnju uređaja.
740 m3/h 300 Pa ɳ=90% Pel=330 W 230-1+N 50 Hz
U cijenu uključiti puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa, probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja:
Rekuperator za ugradnju pod strop i priključenje na kanalni razvod. Uređaj ima funkcije filtriranja zraka i rekuperacije topline iz otpadnog zraka, koja se predaje na svježi zrak koji se ubacuje u prostor. Uređaj je izrađen od poliuretanskih sendvič panela debljine 24 +/- 2 mm, s kružnim priključcima za dovod i odvod zraka, te se sastoji od tlačnog i odsisnog frekventno reguliranog ventilatora s EC motorima, filtera min klase F7 na svježem zraku i min klase M6 na povratnom zraku, presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera, pločastog izmjenjivača topline od aluminija s by-pass zaklopkom za slobodno hlađenje i okapnice kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i ugraditit elektro-upravljački ormarić i zidni upravljač s LCD prikazom radnih parametara za regulaciju brzine ventilatora i temperature, s mogućnošću vođenja putem indikacije CO2 i tjednim programskim satom, nosači za ugradnju pod strop, te sav potreban spojni i montažni materijal za ispravno funkcioniranje i ugradnju uređaja.
660 m3/h 300 Pa ɳ=90% Pel=330 W 230-1+N 50 Hz
U cijenu uključiti puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa, probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava i montaža fleksibilnog ventilacijskog spoja za spoj rekuperatora zraka i okrugloh ventilacijskih kanala, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
| φ 250 | kom | 8 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja rešetke za dovod zraka u prostor za ugradnju okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| 225x125 mm | kom | 8 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja rešetke za odvod zraka iz prostora za ugradnju okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| 425x125 mm | kom | 4 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
| φ 100 | m | 60 | 0 | 0
| φ 200 | m | 15 | 0 | 0
| φ 250 | m | 58 | 0 | 0
11 | Dobava i montaža izolacije 19 mm za izolaciju ventilacijskih kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m2 | 70 | 0 | 0
12 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda , rekuperatora, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 250 | 0 | 0
13 | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojni mi montažnim materijalom. L=1000 mm; ∅250 mm V [m³/h]740 Δpt [Pa]<5 LWA [dB(A)]<15 f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw [dB] 19 17 13 9 3 0 0 0 De [dB] 3 8 14 26 33 21 11 9
|  | kpl | 4 | 0 | 0
14 | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojni mi montažnim materijalom. L=1000 mm; ∅250 mm V [m³/h]660 Δpt [Pa]<5 LWA [dB(A)]<15 f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw [dB] 16 14 10 5 0 0 0 0 De [dB] 3 8 14 26 33 21 11 9
|  | kpl | 4 | 0 | 0
15 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz rekuperatora u odvod, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom te izradom spoja na postojeću instalaciju odvodnje.
| PP ∅50 | m | 51 | 0 | 0
16 | Izrada otvora u zidu radi prolaza ventilacijske cijevi:
| φ 250 | kom | 8 | 0 | 0
17 | Dobava i montaža završnog ventilacisjkog elementa 135° protiv padalina za ugradnju na krov, zajedno sa pripadajućom zaštitnom mrežicoma te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| φ 250 | kom | 2 | 0 | 0
18 | Dobava i montaža KOMBINIRANA USISNO/ISPUŠNA FASADNA REŠETKA te priborom za vješanje o konstrukciju, slijedećih dimenzija i količina:
| V=660 m3/h; dP=15 Pa, Buka 25 dB(A); Φ 250 | kom | 1 | 0 | 0
| V=740 m3/h; dP=15 Pa, Buka 25 dB(A); Φ 250 | kom | 1 | 0 | 0
19 | Dobava i ugradnja prestrujne rešetke za ugradnju u vrata zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| 325x125 mm | kom | 15 | 0 | 0
G | UKUPNO: |  |  |  | 0
H | Ventilacija kuhinje
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
NAPOMENA: Kuhinje nape obrađene su u troškovniku tehnologije kuhinje.
1 | Dobava i montaža krilne zaklopke φ 315 mm za ugradnju kod kuhinjske nape, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje te svim potrebnim materijalom do potpune gotovosti. U cijenu uključiti EM pogon zaklopke koji je potrebno upariti sa plinskim elektromagnetskim ventilom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža krilne zaklopke φ 250 mm za ugradnju kod kuhinjske nape, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje te svim potrebnim materijalom do potpune gotovosti. U cijenu uključiti EM pogon zaklopke koji je potrebno upariti sa plinskim elektromagnetskim ventilom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža toplovodnog grijača zraka za ugradnju na ventilacijski kanal, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune gotovosti. Q=4200 m3/h Kapacitet grijanja: 29 kW (55/45°C) Protok zraka 4200 m3/h Pad tlaka na zračnoj strani: 103 Pa Pad tlaka na vodenoj strani: 20 kPa
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja hidrauličkog seta za ugradnju kod toplovodnog ventilacijskog grijača zraka. Sa setom je potrebno isporučiti i ugraditi pripadajuće kanalne osjetnike, automatiku za upravljanje, sustav za zaštitu protiv smrzavanja, te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. U cijenu uključiti ožičenje, uparivanje sa ventilatorima i puštanje u pogon. Set se sastoji iz cirkulacijske crpke, troputog miješajućeg ventila, termometara, izolacije seta. Crpka q=2,53 m3/h; dp=6 m Pel.=100W; 230V
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom. Ugradnja od strojarnice do grijača zraka.
| Cu42x1,5 | m | 46 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
| Cu42x1,5 | m | 46 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN40- navojni | kom | 4 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja tlačnog kanalnog ventilatora za ugradnju u kvadratni kanal sa EC motorom, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal, ovjesnim materijalom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti. 4200 m3/h 300 Pa 750 W 400 V / 50 Hz
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja odsisnog krovnog ventilatora za ugradnju na krov sa EC motorom, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal, setom za ugradnju na krov te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti. za temp. do 100 °C 1500 m3/h dp=300 Pa Pel.=0,650 kW; 230 V
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja odsisnog krovnog ventilatora za ugradnju na krov sa EC motorom, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal, setom za ugradnju na krov te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti. za temp. do 100 °C 2700 m3/h dp=300 Pa Pel.=0,880 kW; 230 V
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i montaža frekventnog regulatora za upravljanje sa tlačnim i odsisnim ventilatorima, zajedno sa ožičenjem upravljača i ventilatora te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja:
| Elementi automatske regulacije sustava venitlacije kuhinje u polju (NAPOMENA: nije obuhvaćena elektroinstalacija za napojni kabel elektroormara niti za žičani daljinski upravljač, nisu uključeni strojarski radovi povezivanja opreme u polju, ugradnja ventila i sl., kablovi za senzore trebaju biti oklopljeni (LIYCY) radi eliminacije mogućih smetnji): | kom
| predprogramirani regulator sa ekranom, 28 ulaza/izlaza, 1 RS485, 1 TCP/IP, web server | 1
| Ekspanzija, 4 AI, 4 DI, 3 AO, 4 DO, RS485, Ethernet | 1
| Upravljački panel (ekran/tipke) | 1
| Kabel 10 m za upravljački panel / touch 7" | 1
| Kanalni osjetnik PT1000, -30...70°C sa kućištem IP65 | 2
| Kanalni osjetnik PT1000, -30...70°C, kabel 1,5 m | 1
| Sobni osjetnik PT1000, 0...50°C | 1
| Diferencijalni presostat zraka, 20-300 Pa sa kosim nastavcima 2 kom, 2 m cijev | 2
| Krilna sklopka za zrak, radna temperatura -40...+80°C, u kanalu -10...+85°C: | 2
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja:
Elektroormar za ugradnju na zid, 600x600x250 uključivo DDC, napajanje i zaštita ventilatora, cirkulacijska crpka grijača, plinski EMV (bez elektroinstalacije, bez napajanja PPZ):
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja:
Upravljački ormarić za ugradnju u prostor kuhinje (0-1-2), status krilna sklopka, status plinski EMV, status/kvar ventilacija.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Ugradnja i elektro povezivanje opreme u polju (senzori, presostati, pogoni žaluzija, na unaprijed položenu elektroinstalaciju-bez elektroinstalacije, bez napajanja).
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Specijalistički radovi programiranja automatike, puštanje u pogon, obuka korisnika.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Puštanje u pogon tlačnih i odsisnih ventilatora, pripadajućeg upravljača i ostale opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Dobava i montaža rešetke za dovod zraka u prostor za ugradnju na kvadratni kanal, koja se sastoji od okvira i protuokvira, izrađene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, zajedno sa potrebnim protuokvirom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Dimenzija i količina:
| 325x625 mm | kom | 1 | 0 | 0
19 | Izrada proboja kroz krov/zid za prolaz ventilacijskog kanala:
| 700x400 mm - kroz vanjski zid | kom | 1 | 0 | 0
| φ 315 - kroz MK konstrukciju | kom | 3 | 0 | 0
| φ 250 - kroz MK konstrukciju | kom | 3 | 0 | 0
20 | Dobava i ugradnja fasadne protukišne rešetke za ugradnju na vanjski zid, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| FZ 985 x 600 mm | kom | 1 | 0 | 0
21 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala cjevovoda te ventilatora, izrađenih od nehrđajućeg profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje.
|  | kg | 120 | 0 | 0
22 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima za korištenje u ventilacijskom sustavu kuhinje sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima: 0,88 mm
|  | kg | 380 | 0 | 0
23 | Dobava i montaža toplinske izolacije 19-25 mm za izolaciju ventilacijskih kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m2 | 35 | 0 | 0
24 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, spojeva na vrtložne distributere i usisne rešetke, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
| Ø315 | m | 20 | 0 | 0
| Ø250 | m | 20 | 0 | 0
25 | Oblaganje ventilacijske cijevi fi300 sa min. vunom 3 cm na koju se ugrađuje Al plašt. Radove se izvode na ventilacijskoj cijevi koja prolazi po vanjskom prostoru. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti.
| cijev φ 300 - duljine: | m | 12 | 0 | 0
26 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
H | UKUPNO: |  |  |  | 0
I | Ventilacija prostora bazena
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i montaža klima komore sa rekuperatorom zaštićenim od korozije i kompresorskim rashladnim krugom za provjetravanje prostora bazena. Klima komora se sastoji iz:
Kućište Konstrukcija uređaja iz valjanih šupljih aluminijskih profila - plastificiranih. Oplata uređaja od panela sastavljenog iz plastificiranog pocinčanog lima i ispunom od negorive kamene vune, klase A1 kao toplinskom i zvučnom izolacijom. Debljina panela 25 mm. Uređaj postavljen na temeljni okvir od čvrstog pocinčanog čeličnog “C” profila visine 100 mm. Brave, ručice i okov omogućavaju jednostavno rukovanje, a svi spojevi su zabrtvljeni posebnom gumenom trakom i jamče dugotrajnu nepropusnost za vodu i zrak. Gumeni podmetači služe za smanjenje prijenosa vibracija s klima uređaja na podlogu. Spojevi uređaja standardno opremljeni fleksibilnim priključcima za montažu na ventilacijski kanale.
Zaklopke Regulacijska zaklopka sastoji se od niza eloksiranih aluminijskih lopatica s gumenom brtvom, ugrađenih u zajednički aluminijski okvir. Zakretanje lopatica zaklopke obavlja se pomoću odgovarajućeg elektromotornog pogona.
Filtri zraka Za vanjski i odsisni zrak standardne izvedbe panelnog oblika, sintetički, antistatički, klase G4, zabrtvljeni po obodu, s manometrom za prikaz pada tlaka preko DDC regulatora. Mogućnost ugradnje filtara drugih klasa.
Pločasti rekuperator Uređaj sadrži pločasti rekuperatora s visokim stupanjem povrata topline (do 79%). Lamele pločastih rekuperatora zaštićene od korozije epoksidnim premazom.
Ventilatorska jedinica Ventilatorsko kolo s EC elektromotorom klase IE3 i ugrađenim mjernim sustavom na nastrujnoj mlaznici ventilatorskog kola za mjerenje odnosa tlakova i posredno protočnih količina zraka.
Toplovodni grijač zraka Izrađen iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama zaštićenih epoksidnim premazom, sabirna cijev iz bakra. Grijač opremljen sa zaštitnim termostatom protiv smrzavanja.
Dodatni kompresorski rashladni sustav Koristi se za hlađenje prostora, opremljen scroll kompresorima. Sastavljen od kompresora, direktnog isparivača, posude iz nehrđajučeg čeličnog lima za sakupljanje kondenzata, zrakom hlađenog kondenzatora, vodenog kondenzatora i komponenti rashladnog kruga. Rashladni sustav predviđen za rad s ekološki prihvatljivim i za okoliš neškodljivim rashladnim sredstvom.
Elektroupravljački ormar Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom, a ugrađen u kućište same kompaktne klima komore. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC upravljaču. Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC upravljanja i elementima energetskih instalacija (bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Tehnički podaci: - nazivni protok zraka: 2000 m3/h - odvlaživanje zraka 12,72 kg/h - Učinkovitost povrata topline - zimi 79% - Vanjski pad tlaka: 300 Pa, - Učin dodatnog toplovodnog grijača 13,3 kW (70/50°C) - Priključak toplovodnog grijača DN20 - Ukupna radna el. snaga 3,33 kW - Radni napon 3~ 380-480 V; 50/60 Hz
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Puštanje u pogon klima komore i obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža rešetke za usis zraka iz prostora, koja se sastoji od okvira i protuokvira, izrađene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, slijedećih tehničkih karakteristika, dimenzija i količina: V [m³/h] 667
| Rešetka 525x225mm | kom | 3 | 0 | 0
4 | Dobava i montaža rešetke za tlak zraka u prostor, koja se sastoji od okvira i protuokvira, izrađene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, slijedećih tehničkih karakteristika, dimenzija i količina: V [m³/h] 250 Podešenje zaklopke 100% 50% 25% Δpt [Pa] 9 22 45
| Rešetka 325x125mm | kom | 8 | 0 | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima: 0,75 mm
|  | kg | 850 | 0 | 0
6 | Dobava i montaža izolacije 19-25 mm za izolaciju kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m2 | 130 | 0 | 0
7 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 190 | 0 | 0
8 | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na ventilacijski kanal, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. L=1000 mm; (VxŠ) 400x250 mm V [m³/h]2000 Δpt [Pa]29 LWA [dB(A)]36 f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Lw [dB] 46 42 37 33 29 26 23 20 De [dB] 2 7 13 12 12 10 8 6
|  | kpl | 4 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja fasadne protukišne rešetke za ugradnju na vanjski zid, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| FZ 785x450 mm | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izrada proboja u zidovima za prolaz ventilacijskih kanala te naknadno brtvljenje zidova te dovođenje u prvobitno stanje.
| - proboj 800x500 cm - kroz zid | kpl | 1 | 0 | 0
| - proboj 500x250 cm - kroz MK konstrukciju | kpl | 3 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom. Ugradnja od strojarnice do klima komore.
| Cu35x1,5 | m | 49 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
| Cu35x1,5 | m | 49 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN32- navojni | kom | 4 | 0 | 0
14 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I | UKUPNO: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
A | Nemjereni dio plinske instalacije
A1 | Građevinski radovi |  |  |  | 0
A2 | Strojarski radovi |  |  |  | 0
B | Mjereni dio plinske instalacije |  |  |  | 0
C | Strojarnica |  |  |  | 0
D | Solarna instalacija za pripremu PTV |  |  |  | 0
E | Instalacija hlađenja |  |  |  | 0
F | Podno grijanje |  |  |  | 0
G | Ventilacija prostorija građevine |  |  |  | 0
H | Ventilacija kuhinje |  |  |  | 0
I | Ventilacija prostora bazena |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
VIII. ELEKTRO INSTALACIJE
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima. Dozvoljene tolerancije u karakteristikama svjetiljki i opreme su ± 5% od navedenih karakteristikama.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad te potrebna mjerenja i ispitivanja.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, poželjno je da izvođačobavi pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozori investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U građevinski dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije - izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja - izmjeriti nivo rasvijetljenosti
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira - ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač - ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
- ispitati nivo rasvijetljenosti vanjske rasvjete - ispitati da li je izvršeno spajanje metalnih stupova rasvjete na uzemljivač - ispitati funkcionalnost komunikacijskog sustava
- izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od munje - ispitati funkcionalnost sustava dojave požara i plina - ispitati funkcionalnost video sustava - ispitati funkcionalnost sustava kontrole pristupa
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba.
Troškove ispitivanja snosi izvođač.
11 | Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.
12. | Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
13. | Sav korišteni materijal , oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
14. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
15. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
16. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
17 | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarajuću atestnu i ispitnu dokumentaciju.
18. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
19. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodnevno čistiti radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini.
Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
22. | Rušenje i rezanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera.
23. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
A | RAZDJELNICI
1 | Dobava, postavljanje i spajanje PMO-a kompletno sa slijedećim elementima:
osigurač prekidač 3x160/125 A, kom 1
ploča kombi brojila, kom 1
strujni trafo 150/5 A, kom 3
Redne stezaljke, sabirnice, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika GR izvedenog kao podžbukni, metalni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
AS 250/R160 A I/O, kom 1
Tipkalo za isključenje, kom 1
Kombinirana prenaponska zaštita za razinu zaštite I + II, maksimalnog neprekidnog napona 275 VAC, impuls udarne struje (10/350 µs) 12,5 kA, ukupna struja munje L1+L2+L3->N = 37,5 kA, nominalne struje pražnjenja (8/20 µs) 25 kA - kom 1
Osigurač/prekidač 3x 100/63 A, kom 2
Osigurač/prekidač 3x 100/40 A, kom 1
ZUDS 40/0,03 A, kom 4
Osigurači B 10 A, kom 30
Osigurači C 16 A, kom 18
Osigurači 3x C 16 A, kom 4
Osigurači 3x C 20 A, kom 1
Osigurači 3x C 25 A, kom 2
Osigurači 3x C 32 A, kom 1
Osigurači 3x C 40 A, kom 2
Uklopni sat tjedni, kom 1
Luksomat kompletno s osjetilom, kom 1
Bistabilni relej 230 V, 10 A, kom 2
Grebenasta sklopka 1p, 12 A, montaža na vrata ormara, s tri položaja (R/0/A), kom 5
Grebenasta sklopka 3p, 16 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 3
Sklopnik 230V, 20A, 2p (2xN/O), kom 5
Redne stezaljke, sabirnice, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika Rpodrum izvedenog kao metalni, podžbukni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
ZUDS 40/0,03 A, kom 5
Osigurači B 10 A, kom 12
Osigurači C 16 A, kom 12
Osigurači 3x C 16 A, kom 6
Bistabilni relej 230 V, 10 A, kom 1
Grebenasta sklopka 3p, 40 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 1
Redne stezaljke, sabirnice, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika Rkat izvedenog kao metalni, podžbukni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
ZUDS 40/0,03 A, kom 4
Osigurači B 10 A, kom 19
Osigurači C 16 A, kom 30
Bistabilni relej 230 V, 10 A, kom 1
Stubišni automat 230 V, 10 A, kom 1
Grebenasta sklopka 3p, 25 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom
Redne stezaljke, sabirnice, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika Rkuh izvedenog kao metalni, nadžbukni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
ZUDS 40/0,03 A, kom 5
Osigurači B 10 A, kom 5
Osigurači C 16 A, kom 10
Osigurači 3x C 16 A, kom 7
Grebenasta sklopka 3p, 63 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 1
Grebenasta sklopka 3p, 16 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 5
Grebenasta sklopka 1p, 16 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 2
Grebenasta sklopka 1p, 12 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 5
Redne stezaljke, sabirnice, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika RK izvedenog kao metalni, nadžbukni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
ZUDS 40/0,03 A, kom 1
Osigurači B 10 A, kom 11
Osigurači C 16 A, kom 4
Grebenasta sklopka 3p, 25 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 1
Grebenasta sklopka 1p, 12 A, montaža na vrata ormara, s položajima 0/1, kom 5
Grebenasta sklopka 1p, 12 A, montaža na vrata ormara, s položajima R/0/A, kom 4
Sklopnik 230V, 20A, 2p (2xN/O), kom 4
Utičnica 230 V s poklopcem, 16 A, montaža na vrata ormara, kom 1
Redne stezaljke, sabirnice, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača
· samostojeći trodjelni 800x800 mm
· vanjska dubina 575 mm, minimalno
· visina 42U (U=1,75”),
· staklena vrata s prednje strane
· zaključavanje prednjih vrata
· s prednjim nosačima za ugradnju 19” opreme
· s mogućnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane
· elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom),
· instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje)
· zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje
· 24 portni FTP cat 6 panel, kom 3
· polica 25 kg, izvlačiva, 35 cm, kom 3
· HOR vodilice, kom 6
· vertikalne vodilice, kom 4
· prespojni kabeli 2-3 m, kom 60
· letva s 7 utičnica 230 V
|  | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje telefonskog priključnog ormarića ITO 1 + sitni spojni materijal
|  | komplet | 1 | 0 | 0
A | UKUPNO RAZDJELNICI: |  |  |  | 0
B | UTIČNICE I PREKIDAČI
1 | Dobava, montaža i spajanje p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 80 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje trostrukih p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 21 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje utičnica 230 V s poklopcem, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 24 | 0 | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje utičnica s poklopcem 230 V, p/ž, IP44, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 12 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje utičnica 400 V, 16 A, n/ž, kompletno | kom | 7 | 0 | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje RJ 45 utičnica cat 6 dvostrukih, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 26 | 0 | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje TV utičnica, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 4 | 0 | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje p/ž običnog prekidača 10 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više prekidača u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 49 | 0 | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje p/ž izmjeničnog prekidača 10 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više prekidača u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 20 | 0 | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje p/ž serijskog prekidača 10 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više prekidača u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 24 | 0 | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje p/ž križnog prekidača 10 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više prekidača u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje p/ž tipkala 10 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više prekidača u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 21 | 0 | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje p/ž tipkala gore-dolje 10 A, za rolete, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više prekidača u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 28 | 0 | 0
14 | Dobava i montaža tipkala za isključenje napajanja | kom | 2 | 0 | 0
15 | Dobava, postavljanje i spajanje senzora pokreta 230 V, 10 A, IP65 | kom | 1 | 0 | 0
16 | Dobava i postavljanje p/ž kutije IP54, 200x200mm | kom | 1 | 0 | 0
17 | Spajanje rasvjete nape 230V | kom | 2 | 0 | 0
18 | Spajanje elektromagnetnog ventila za plin | komplet | 1 | 0 | 0
19 | Dobava, montaža i spajanje krilne sklopke u odsisni kanal nape | komplet | 1 | 0 | 0
20 | Spajanje ventilokonvektora 230V, kompletno sa spajanjem žičanog elektronskog regulatora | komplet | 17 | 0 | 0
21 | Spajanje motora roleta 230 V | kom | 34 | 0 | 0
22 | Spajanje ventilatora 230 V | kom | 3 | 0 | 0
23 | Spajanje ventilatora nape 230 V | kom | 2 | 0 | 0
24 | Spajanje rekuperatora zraka 230 V | kom | 2 | 0 | 0
25 | Spajanje seta za recirkulaciju zraka 230 V | kom | 1 | 0 | 0
26 | Spajanje zidnog upravljača podnog grijanja | kom | 40 | 0 | 0
27 | Spajanje motora za vrata 230 V | kom | 2 | 0 | 0
28 | Spajanje grijača cijevi kod dizalice topline | kom | 1 | 0 | 0
29 | Spajanje pumpe u prepumpnom oknu 400 V | kom | 1 | 0 | 0
30 | Spajanje vanjske reklame 230 V | kom | 1 | 0 | 0
31 | Spajanje dizalice topline 14,4 kW, 400V | kom | 1 | 0 | 0
32 | Spajanje dizala 400V | kom | 1 | 0 | 0
33 | Dobava, montaža i spajanje interfona s dvije vanjske jedinice i jednom unutarnjom jedinicom | komplet | 1 | 0 | 0
34 | Spajanje elemenata u kuhinji 230 V | kom | 8 | 0 | 0
35 | Spajanje elemenata u kuhinji 400 V | kom | 4 | 0 | 0
36 | Spajanje plinskog bojlera 230 V | kom | 3 | 0 | 0
37 | Spajanje termotehničke opreme u kotlovnici | komplet | 10 | 0 | 0
38 | Spajanje ostalih potrošača 230 V | kom | 6 | 0 | 0
B | UKUPNO UTIČNICE, PREKIDAČI I SPAJANJA: |  |  |  | 0
C | RASVJETA
Napomena: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, sijalice te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Životni vijek LED izvora min 60.000h L80F50 na Tp=65°C; klasa energetske učinkovitosti A++, jamstvo min 5 godina
1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog LED panela 31,5W, 3700 lm, 4000K, dimenzije 600x600 mm | kom | 55 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog LED panela 24,5W, 2700 lm, 4000K, dimenzije 1170x197 mm | kom | 12 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 28W, 2000lm, 4000K, promjera 215 mm, IP20 | kom | 39 | 0 | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 28W, 2000lm, 3000K, promjera 215 mm, IP20 | kom | 13 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 13W, 1000lm, 4000K, promjera 165 mm, IP20 | kom | 17 | 0 | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne i zidne LED svjetiljke 24W, 1600lm, 4000K, promjera 344mm, IP65, IK10 | kom | 27 | 0 | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 36W, 3400lm, 3000K, promjera 480mm, IP65, IK08 | kom | 10 | 0 | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 22W, 2000lm, 4000K, promjera 350mm, IP65, IK08 | kom | 12 | 0 | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje zidne LED svjetiljke sa žaruljama 5W, IP20 (kod kreveta) | kom | 4 | 0 | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 57W, 4000K, 6000lm, IP65, l=1500 mm | kom | 10 | 0 | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke 38W, 4000K, 4000lm, IP65, l=1200 mm | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje zidne LED svjetiljke 11W iznad umivaonika, IP44 | kom | 12 | 0 | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje zidne i nadgradne LED panik svjetiljke 3W, sa autonomijom 3 sata, IP20 | kom | 8 | 0 | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panik svjetiljke 1,2W, sa autonomijom 3 sata sa piktogramom smjera evakuacije | kom | 30 | 0 | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje zidnog asimetričnog LED reflektora 40W, 4200 lm, 4000K, IP65, IK08 | kom | 1 | 0 | 0
16 | Dobava, montaža i spajanje četvrtaste ugradne LED svjetiljke, 5W, IP66, IK08, 3000K, inox | kom | 16 | 0 | 0
17 | Dobava, postavljanje i spajanje metalnog okruglog rasvjetnog stupića visine 1,1m, LED 9W, 480lm, 3000K | kom | 3 | 0 | 0
C | UKUPNO RASVJETA: |  |  |  | 0
D | KABELI I CIJEVI
1 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NHXHX FE 180/E90 5x2,5 mm2 u cijev p/ž | m | 15 | 0 | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x16 mm2 u cijev p/ž | m | 10 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-O 4x70 + Cu 50 mm2 u PVC cijevi podžbukno | m | 18 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 5x16 mm2 u PVC cijevi podžbukno | m | 17 | 0 | 0
5 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 5x10 mm2 u PVC cijevi p/ž te u rov | m | 90 | 0 | 0
6 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 5x2,5 mm2 u PVC cijevi p/ž te u cijevi u rov | m | 70 | 0 | 0
7 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 3x2,5 mm2 u PVC cijevi p/ž te u cijevi u rov | m | 220 | 0 | 0
8 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 5x6 mm2 u PVC cijevi p/ž | m | 6 | 0 | 0
9 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 5x4 mm2 u PVC cijevi p/ž | m | 18 | 0 | 0
10 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 5x2,5 mm2 u PVC cijevi te u cijevi u rov | m | 210 | 0 | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 7x1,5 mm2 u PVC cijevi p/ž | m | 260 | 0 | 0
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 4x1,5 mm2 u PVC cijevi p/ž | m | 320 | 0 | 0
13 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x1,5 mm2 u PVC cijevi p/ž | m | 3730 | 0 | 0
14 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U (ž/z) 6 mm2 u PVC cijevi pod žbukom | m | 180 | 0 | 0
15 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U (ž/z) 10 mm2 u PVC cijevi pod žbukom | m | 240 | 0 | 0
16 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP/UTP 4x2x0,6 mm cat 6 u PVC cijevi p/ž | m | 1800 | 0 | 0
17 | Dobava i polaganje kabela JY(St)Y 4x2x0,8 mm u PVC cijevi p/ž | m | 120 | 0 | 0
18 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 50 kompletno s nosačima | m | 16 | 0 | 0
19 | Isporuka i postavljanje kaoflex cijevi promjera 16 mm | m | 20 | 0 | 0
20 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi 50 mm u rovu u zemlji | m | 210 | 0 | 0
21 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 16 i 20 mm, kompletno sa štemanjem (30%) | m | 4980 | 0 | 0
22 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 23mm, kompletno sa štemanjem (30%) | m | 960 | 0 | 0
23 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 28mm, kompletno sa štemanjem (30%) | m | 18 | 0 | 0
24 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 32mm, kompletno sa štemanjem (30%) | m | 60 | 0 | 0
25 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 50mm, kompletno sa štemanjem (30%) | m | 45 | 0 | 0
D | UKUPNO KABELI I INSTALACIJSKI PRIBOR: |  |  |  | 0
E | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Izvedba izjednačenja potencijala u sanitarijama, kuhinji i kotlovnici kompletno s kutijom, sabirnicom, žicom i obujmicama | kom | 10 | 0 | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 30x4 mm u temelj građevine | m | 90 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 25x4 mm na zidne nosače u voznome oknu dizala, kompletno s nosačima | m | 20 | 0 | 0
4 | Izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4 mm i 2m trake | kom | 5 | 0 | 0
5 | Dobava i postavljanje križnih spojnica 80x80x3 mm | kom | 8 | 0 | 0
6 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm pod žbukom u negorivoj cijevi kompletno sa cijevi | m | 25 | 0 | 0
7 | Dobava i postavljanje mjernih spojeva Al/FeZn kompletno s negorivom podžbuknom kutijom | kom | 3 | 0 | 0
8 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm na zidnim nosačima, kompletno sa nosačima | m | 4 | 0 | 0
9 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm na krovnim nosačima za lim, kompletno sa nosačima za lim | m | 12 | 0 | 0
10 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm na krovnim nosačima, kompletno sa krovnim nosačima | m | 60 | 0 | 0
11 | Spoj odvoda na krov ili opšav i na žlijeb, kompletno sa spojnicom | kom | 8 | 0 | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje Al štapne hvataljke dužine 3 metra, kompletno sa spajanjem na najbliži odvod i priborom za učvršćivanje hvataljke | kom | 1 | 0 | 0
E | UKUPNO INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE: |  |  |  | 0
F | VATRODOJAVA
1 | Dobava, postavljanje i spajanje vatrodojavne centrale; analogni adresni uređaj; u skladu s EN 54 2 i 4 ili jednakovrijednom; sa dvije petlje po 126 elementa za vatru, plin i SOS signalizaciju; kompletno s napajanjem 5A, upravljačkim modulom i centralnim procesorskim modulom. Modularno dodavanje još dva adresna modula i četiri konvencionalna modula ili ulazno-izlazni moduli, mrežni modul, TCP/IP ili RS232 i modem. Moguće umrežavanje do 16 centralnih i / ili udaljenih zaslona. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Modem; za prijenos događaja na VNC, putem analogne telefonske linije | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava postavljanje i spajanje akumulatora 12V, 12 Ah | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava i postavljanje vatrootpornog ormara 60 minuta za smještaj vatrodojavne centrale | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilne unutarnje sirene; alarmni alarm unutarnje elektronske sirene s izolatorom petlje, bijelo kućište integrirano u osnovicu podnožja, montaža ispod baze detektora ili samostalnim podnožjem s poklopcem, 9mA, 85dB / 92dB, IP42 | kom | 9 | 0 | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilne unutarnje sirene sa bljeskalicom; adresabilna elektronska alarmna sirena sa bljeskalicom i izolatorom petlje, kučište crvene boje, nadžbukna montaža, 9 mA, 92 dB / 100 dB, IP 21 | kom | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje vanjske adresabilne sirene sa bljeskalicom; adresabilna elektronska alarmna sirena sa bljeskalicom i izolatorom petlje, kučište crvene boje, nadžbukna montaža, 9 mA, 100 dB, IP 65 | kom | 2 | 0 | 0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilnog optičkog javljača dima sa izolatorom petlje | kom | 40 | 0 | 0
9 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilnog optičkog javljača dima sa izolatorom petlje | kom | 9 | 0 | 0
10 | Dobava, postavljanje i spajanje adresnog termičkog javljača požara; sa izolatorom, termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C, programsko podešavanje temperature | kom | 2 | 0 | 0
11 | Paralelni indikator | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava, postavljanje i spajanje podnožja za optičke i termičke javljače | kom | 42 | 0 | 0
13 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilnih ručnih javljača požara; sa izolatorom petlje i plexi zaštitom | kom | 8 | 0 | 0
14 | Dobava, postavljanje i spajanje adresnog jednokanalnog ulazno/izlaznog modula | kom | 8 | 0 | 0
15 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilnog sistema SOS signalizacije | kom | 8 | 0 | 0
16 | Dobava, isporuka i montaža Hrvatske naljepnice za vatrodojavnu centralu | komplet | 1 | 0 | 0
17 | Označavanje javljača, modula, sirena te SOS signalizacije | kom | 88 | 0 | 0
18 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip JB-H(St)H 2x2x0,8 mm u negorivoj cijevi | m | 420 | 0 | 0
19 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip JEB-H(St)H (E30) 2x2x0,8 mm u negorivoj cijevi | m | 60 | 0 | 0
20 | Dobava, postavljanje i spajanje zaštitnih negorivih cijevi 13,5 mm, kompletno sa štemanjem 30% | m | 480 | 0 | 0
21 | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka | komplet | 1 | 0 | 0
22 | Ispitivanje vatrodojave od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 | 0 | 0
F | UKUPNO VATRODOJAVA: |  |  |  | 0
G | CENTRALA ZA ODIMLJAVANJE
1 | Dobava, postavljanje i spajanje centralnog uređaja za odimljavanje s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata.Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja ili jednakovrijedno | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje senzora za kišu i vjetar, kompletno s elektronikom, senzor mora biti kompatibilan s centralom | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje ručnih javljača požara za aktiviranje centrale. Sa pokazivačem stanja sustava i tipkom za reset sustava | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje tipkala za provjetravanje | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje motora za otvaranje krovnog prozora za odimljavanje. Elektromotor postiže 1 m2 efektivne površine kupole odimljavanja. | kom | 2 | 0 | 0
6 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH FE/E90 3x1,5 mm2 u cijevi kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%) (do motora prozora za odimljavanje) | m | 20 | 0 | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip BY(St)Y 4x2x0,8 mm u negorive cijevi p/ž, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%) | m | 15 | 0 | 0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip JY(St)Y 2x2x0,8 mm u u negorive cijevi p/ž, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%) | m | 10 | 0 | 0
9 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip JY(St)Y 4x2x0,8 mm u u negorive cijevi p/ž, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%) | m | 15 | 0 | 0
10 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 16mm | m | 60 | 0 | 0
11 | Ispitivanje sustava odimljavanja od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 | 0 | 0
G | UKUPNO CENTRALA ZA ODIMLJAVANJE: |  |  |  | 0
H | OZVUČENJE
Audio centrala 1
1 | Dobava i montaža matrično Izlazno 100V pojačalo snage 4x120W/100V, 4 neovisna kanala/zone, 3x mic input, 2xline input, integrirani MP3 player, zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i pregrijavanja | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža AM/FM TUNER reproduktora, ugrađeni monitor zvučnik, 99 memory stanica, LCD display, stereo output, napajanje: ~230V/50Hz | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža CD/MP3/USB/SD reproduktora, LCD display, stereo output, napajanje: ~230V/50Hz | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i montaža dvostazni zidni zvučnik sa nosačem: Hi-fi kvaliteta zvuka. Snage 3.75-7.5-15-30W/100V. SPL(1W/1M) 90dB ±3dB,Max. SPL (Rated W/1M)103dB ±3dB, Frekvencijski raspon (-10dB) 80-20KHz, IP55, Speaker Driver 5"×1 1.5"×1. Dimenzije 285 ×180 ×186mm. Težina 2.7kg | kom | 8 | 0 | 0
5 | Dobava i montaža rack ormar za smještaj opreme, 8HE, zidni, ožičen | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i polaganje zvučničkog kabela 2x2,5mm2 zajedno sa cijevima i svim potrebnim materijalom i kompletno sa potrebnim štemanjem | m | 80 | 0 | 0
7 | Kabliranje i montaža opreme, pregled i ispitivanje instalacija, puštanje u pogon, podešavanje, obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
Centrala 2
8 | Dobava i montaža mikser/pojačalo snage 240W/100V/70V/4-16Ohm-a, 2xAUX, 1xLINEOUT, 3xMIC XLR/JACK i PHANTOM napajanje, EMC input, VOX level, zaštita od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja, automatsko hlađenje kad temperatura dosegne 55℃, tone: Bass: ±10dB na 100Hz Treble: ±10dB na 10KHz, napajanje: ~110V/60Hz ili ~230V/50Hz ili DC 24V potrošnja 400W, težina 16.8 kg, dimenzije 484x385x88mm | kom | 1 | 0 | 0
9 | Dobava i montaža bežićni UHF set mikrofona koji uključuje bazu i 2 ručna mikrofona, 100 kanala, 100m radna udaljenost, prikaz stanja baterije, signala i frekvencije na ručnom mikrofonu, frekvencijski raspon: 80Hz-18KHz (±3dB), frekvencijska stabilnost: ±0.005%, sposobnost rada na temperaturi od -10℃ do +50℃, maksimalna devijacija: ±45KHz, dinamički raspon: 100dB | kom | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža dvostazni zidni zvučnik sa nosačem: Hi-fi kvaliteta zvuka. Snage 3.75-7.5-15-30W/100V. SPL(1W/1M) 90dB ±3dB,Max. SPL (Rated W/1M)103dB ±3dB, Frekvencijski raspon (-10dB) 80-20KHz, IP55, Speaker Driver 5"×1 1.5"×1. Dimenzije 285 ×180 ×186mm. Težina 2.7kg | kom | 4 | 0 | 0
11 | Dobava i polaganje zvučničkog kabela 2x2,5mm2 zajedno sa cijevima i svim potrebnim materijalom i kompletno sa potrebnim štemanjem | m | 30 | 0 | 0
12 | Kabliranje i montaža opreme, pregled i ispitivanje instalacija, puštanje u pogon, podešavanje, obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
Centrala 3
13 | Dobava i montaža mikser/pretpojačala sa RS232 kontrolom paljenja, volumena i inputa, 4x LINE input, 1x LAN port, 2X BI RS232, 4x I/O porta, auto power funkcija, PoE napajanje, 3 band equalizer | kom | 2 | 0 | 0
14 | Izlazno dvokanalno Class D PRO pojačalo snage 2x150W na ohm-a, 1U, zaštita od preopterečenja, kratkog spoja i pregrijavanja | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava i montaža CD/MP3/USB/SD reproduktor, LCD display, stereo output, napajanje: ~230V/50Hz | kom | 2 | 0 | 0
16 | Dvostazni zidni zvučnik sa nosačem, bijele boje, snage 120W AES, SPL(1W/1M) 92dB ±3dB,Max. SPL (Rated W/1M)116dB ±3dB, Frekvencijski raspon (-10dB) 75-18KHz, IP55, Speaker Driver 6"×1 1.5"×1. Dimenzije 201 ×340 ×233mm. Težina 6,5kg | kom | 6 | 0 | 0
17 | Dobava i montaža laserskog projektora, 3 LCD sistem, 5000 ANSI lumena, 16:10, WUXGA - 1920-1200, 1.28:1 do 1.88:1, mogućnost pomicanja leće, za platna od 40" do 300", 500 000:1, HDbaseT input, RGB/Y PB PR input, 2x HDMI, BNC, audio output, 2xUSB, 8,7kg, 377W, 510x113x355mm | kom | 2 | 0 | 0
18 | Dobava i montaža stropnog nosača za projektor, mogućnost prilagodbe visine, mogučnost kabliranja unutar cijevi | komplet | 2 | 0 | 0
19 | Dobava i montaža zidnog priključka (wall plate) sa HDMI, VGA, IR, Ethernet, RS-232 i USB. Podržava HDbaseT ekstenziju, automatsko prebacivanje između HDMI i VGA inputa plus analogno prebacivanje, podrživost do 4K rezulucije, 48V PoH napajanje | kom | 2 | 0 | 0
20 | Dobava i montaža HDMI, 4K, HDbaseT, USB prijemnika, RS-232, Ethernet, 2xUSB, HDbaseT input, podrživost rezulucije do 4K | kom | 2 | 0 | 0
21 | Dobava i montaža upravljačkog tipkala sa 8 u potpunosti programibilne tipke za kontrolu cijelog A/V sustava dvorane, 1x BI RS232, 1 x UNI RS232, 1x IR, 3x 1/O, 1x NEB port, 1x USB port | kom | 2 | 0 | 0
22 | Dobava i montaža zidnog motornog platna i zidnim prekidačem, dimenzije 297x185cm, 16:10, sa zidnim tipkalom | kom | 2 | 0 | 0
23 | Dobava i polaganje triggera 12V za kontrolu platna | kom | 2 | 0 | 0
24 | Dobava i montaža panela napajanja sa sekvencijalnim paljenjem/gašenjem, 8 utičnica | kom | 1 | 0 | 0
25 | Rack ormar za smještaj opreme, 12HE, zidni, ožičen | kom | 1 | 0 | 0
26 | Set audio/video/data kablova za funkcioniranje sistema, zajedno sa pripadajučim konektorima | komplet | 2 | 0 | 0
27 | Puštanje u pogon, ispitivanje linija i podešavanje, programiranje kontrola i tipkala, obuka korisnika, besplatna podrška godinu dana | komplet | 2 | 0 | 0
H | UKUPNO OZVUČENJE: |  |  |  | 0
I | POZIVNA SIGNALIZACIJA
1 | Dobava, montaža i spajanje SOS centrale koja na sebi ima svijetleću diodu promjera 20 mm te koja odaje zvučni signal nakon aktivacije centrale. Mogućnost spajanja senzora pokreta. Napajanje 230 V s integriranim ispravljačem za SELV. Montaža u standardnu p/ž kutiju 4 modula | kom | 5 | 0 | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje IC senzora prisutnosti 360° | kom | 5 | 0 | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje pozivnog poteznog tipkala iz sanitarija. Za uspostavu poziva u sanitarijama korisnika predviđena su ugradna podžbukna zidna pozivna tipkala pored školjki ili tuš kabina. Predviđeno tipkalo opremljeno je poteznom vrpcom za uspostavu poziva pri čemu vrpca seže do visine 50cm od poda, crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Predviđeno pozivno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=2.0m od poda. | kom | 5 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x1,5 mm2 u cijevi | m | 125 | 0 | 0
5 | Dobava i postavljanje rebrastih PVC cijevi promjera 16mm, kompletno sa potrebnim štemanjem 30% | m | 125 | 0 | 0
6 | Montaža, spajanje na pripremljene instalacije, ispitivanje i puštanje u pogon, obuka korisnika | komplet | 1 | 0 | 0
I | UKUPNO POZIVNA SIGNALIZACIJA: |  |  |  | 0
J | SOLARNA ELEKTRANA
OPREMA – dobava
1 | Dobava fotonaponskog modula dimenzija 1650x922x40 mm, snage 300 W MPP, efikasnost 18,33 % | kom | 70 | 0 | 0
2 | Dobava fotonaponskog izmjenjivača snage 20 kW, maksimalni ulazni napon 1000 V, MPP ulazni napon 320-800 V, 2 nezavisna ulaza, 3f, izlazni napon 230 V/50 Hz, efikasnost 98% | kom | 1 | 0 | 0
3 | Izrada i dobava razvodnog ormara elektrane - RO-SE -nadstrujna i diferencijalna zaštita prema zahtjevima HEP-ODS-a | kom | 1 | 0 | 0
4 | Solarni instalacijski kabel -Tip PV1-F, 4 mm2 | m | 500 | 0 | 0
5 | Izmjenični kabelski razvod -Tip FG7OR 5x16 mm2 | m | 52 | 0 | 0
6 | FN Konektori -Tip MC4 muški + ženski | set | 16 | 0 | 0
7 | Potkonstrukcija modula -za montažu modula na krov pokriven crijepom | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Montažni materijal -Kanalice, spojnice, vezice i ostali sitnospojni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Dostava i montaža elektrane -dostava električne opreme elektrane na lokaciju -postavljanje konstrukcije, montaža i ožičenje modula, spajanje AC i DC kabela -konfiguracija postavki izmjenjivača | komplet | 1 | 0 | 0
10 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane -u skladu s propisima | komplet | 1 | 0 | 0
11 | Puštanje u pogon sunčane elektrane -sudjelovanje na pokusnom radu i izrada izvještaja | komplet | 1 | 0 | 0
J | UKUPNO SOLARNA ELEKTRANA: |  |  |  | 0
K | OSTALI RADOVI
1 | Dobava, postavljanje i spajanje brze punionice za električne automobile snage 44 kW (22 kW po utičnici - 2 utičnice), ulazni napon 400 VAC, 50 Hz, priključak tip 2 prema UNE EN 62196-2 ili jednakovrijednoj, sistem zaključavanja MOD 3 prema IEC 61851 iEN 61643-11 ili jednakovrijednima, 5,5 metara kabela po utičnici, temperaturna zaštita, zemljospojna zaštita, stupanj zaštite od vandalizma IK10, radna temperatura od -30°C do 50°C, izrađena od nehrđajućeg čelika, s 8" dodirnim ekranom, RFID čitačem prema ISO/IEC 14443 A/B ili jednakovrijednoj, povezivost preko 10/100 Base-T etherneta ili jednakovrijednog, protokol OCPP 1.5 /XML ili jednakovrijedan, u cijenu uračunati i izradu pripadajućeg temelja | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i spajanje privremenog ormara s utičnicama za vrijeme izvođenja radova, u cijenu uračunati postavljanje, najam i demontaža ormara | kom | 1 | 0 | 0
3 | Strojni iskop rova dimenzija 0,8x0,6 m | m3 | 6.4 | 0 | 0
4 | Strojni iskop rova dimenzija 0,8x0,4 m | m3 | 12.8 | 0 | 0
5 | Zatrpavanje rova i planiranje viška materijala | m3 | 19.2 | 0 | 0
6 | Dobava i postavljanje plastične upozoravajuće trake | m | 60 | 0 | 0
7 | Iskop zemlje te dobava i postavljanje montažnog kabelskog zdenca dimenzija 1600 x 1000 x 1000 mm s lijevnoželjenim poklopcem 150 kN | kom | 1 | 0 | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje zajedničkog antenskog uređaja za prijem zemaljskih TV programa te prijem radio programa kompletno sa:
stup za antene, kom 1
metalni ormarić MO1 500x260x140 mm, kom 1
širokopojasno pojačalo s tri ulaza, kom 1
Satelitska antena Al, promjera 105cm, kom 1
Držač drugog LNB-a, kom 1
Satelitski konverter sa izlazima LV/LH/HV/HH, kom 2
UHF antena C21-69/16.5dB, duž. 1110mm, kom 1
UHF antena C21-C69, 11-17dB, DVB-T, kom 1
UHF antena C21-69/12-18dB, duž. 2370mm, kom 1
kompaktni multiswitch 8xMF/1xZEM/4 izlaza, kom 1
Stavke obuhvaćaju dobavu i spajanje navedenog materijala, uključivo i nespecificirane vijke, tiple, spojnice i sl., izradu trasa i svih pomoćnih konstrukcija prema važećim standardima
|  | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela 75 ohma u cijevi - u cijenu uračunati dobavu i postavljanje cijevi, te 30% štemanja | m | 180 | 0 | 0
10 | Dobava i postavljanje završnih otpora RFC 75 | kom | 8 | 0 | 0
11 | Mjerenje signala na svakoj TV priključnici te na izlazu iz pojačala | kom | 8 | 0 | 0
12 | Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola o ispitivanju - vizualni pregled, ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i uzemljenje metalnih masa, mjerneje otpora izolacije vodiča, mjerenje zaštite (ZUDS, impedancija petlje kvara), mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje i mjerenje panik rasvjete i osvijetljenosti u u radnim, ispitivanje isključenja u slučaju hitnosti | komplet | 1 | 0 | 0
13 | Ispitivanje instalacije zaštite od munje | komplet | 1 | 0 | 0
14 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 ili jednakovrijedno,za "Class D", odnosno TIA/EIA 568-B.1 ili jednakovrijedno,za Cat 6 "Permanent Link", rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i/ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom | 55 | 0 | 0
15 | Geodetski snimak vanjskih vodova (DTK) te upis u katastar vodova | komplet | 1 | 0 | 0
16 | Označavanje utičnica i prekidača oznakom pripadajućeg strujnog kruga | kom | 320 | 0 | 0
17 | Zaštita grupe kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim jastučnim tamponom (odvojeno instalacije niskog napona i odvojeno energetske instalacije), veličina otvora 250x100 mm | kom | 2 | 0 | 0
18 | Zaštita grupe kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim jastučnim tamponom (odvojeno instalacije niskog napona i odvojeno energetske instalacije), veličina otvora 120x60 mm | kom | 6 | 0 | 0
19 | Zaštita pojedinačnih kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim kitom. Napomena: Protupožarno brtvljenje mora obaviti ovlaštena tvrtka. | kom | 38 | 0 | 0
20 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 | 0 | 0
K | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
VIII. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA
A | UKUPNO RAZDJELNICI |  |  |  | 0
B | UKUPNO UTIČNICE, PREKIDAČI I SPAJANJA |  |  |  | 0
C | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
D | UKUPNO KABELI I CIJEVI: |  |  |  | 0
E | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
F | VATRODOJAVA |  |  |  | 0
G | CENTRALA ZA ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
H | UKUPNO OZVUČENJE |  |  |  | 0
I | UKUPNO POZIVNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
J | UKUPNO SOLARNA ELEKTRANA |  |  |  | 0
K | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
IX. VERTIKALNI TRANSPORT
I. | PREDOPISI RADOVA VERTIKALNOG TRANSPORTA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA VERTIKALNOG TRANSPORTA
Opće napomene Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo. Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi : a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije. b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja. c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu, d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez posebne naplate to jest o trošku izvođača radova. Ove opće napomene odnose se na radove dobave, dopreme i montaže dizala, a sve u cilju ostvarenja što lakših, bržih i efikasnijih vertikalnih transporta. Ovi radovi izvode se prema posebnom projektu za dizala. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po odabiru, uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama struke. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata.
Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu u smislu hrvatskih zakona i propisa. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati slijedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele ili montažne dizalice za montažu dizala - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
Materijali Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Rad U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Skele ili dizalica za montažu opreme u bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika. Izmjere Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obračunava prema važečim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Kod paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude,jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude,jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi. Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu.
Svi ponuditelji prije davanja ponude moraju obići mjesto rada, te sagledati mogućnost i način izvođenja radova. Također svi ponuditelji prije davanja ponude detaljno proučiti tehničku dokumentaciju i izvršiti konzultacije sa glavnim projektantom u smislu pojašnjenja svih tehničkih detalja.
II. | TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
1. | TEHNIČKI OPIS DIZALA D
Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 "ili jednakovrijedno" Vrsta pogona dizala: sinkroni električni bezreduktorski motor s permanentnim magnetima, snage 3,7 kW ±5%, minimalno 180 uključivanja/sat Tip dizala: električno dizalo na užad bez posebne strojarnice Nosivost dizala: 1275 kg / 17 osoba Brzina vožnje: min. 0,4 - max. 0,6 m/s, frekvencijska regulacija Visina dizanja: 9,08 m Broj postaja: 4 Broj ulaza: 4 - ulazi sa iste strane Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, simpleks – sabirno, požarni režim rada Signalizacija na glavnoj postaji: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija na ostalim postajama: optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija u kabini: optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna najava postaja, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija) Instalacija: za unutarnji/suhi prostor Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
Vozno okno: - izvedba armiranobetonsko - širina 2015 mm - dubina 2615 mm - dubina jame 1250 mm - nadvišenje 4000 mm Vrata voznog okna: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina 1100 mm - visina 2100 mm - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - vatrootpornost EI 90 prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedno Kabina dizala: - širina 1250 mm - dubina 2200 mm - visina 2200 mm - izvedba čelična konstrukcija - završna obrada - stranice : brušeni nehrđajući čelični lim - prednja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - stražnja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - strop : brušeni nehrđajući čelični lim - pod : PVC – izvodi Naručitelj - oprema rukohvat, ogledalo, ventilator - rasvjeta fluorescentna ili LED diode - nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora - okvir kabine za ovjes 4:1, nosivost dizala 1275 kg i brzinu vožnje 0,5 m/s - zahvatna naprava s postupnim djelovanjem
Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina 1100 mm - visina 2100 mm - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - osiguranje svjetlosna zavjesa Okvir kabine: komplet za dizalo na užad Ovjes kabine: 2 : 1 Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu Vodilice kabine: svijetlo vučeni “ T “ profil T125/B Vodilice protuutega: “ T “ profil T82/B Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice Smještaj pogonskog stroja: na vodilici u vrhu voznog okna Čelična užad: 5 užadi promjera 8 mm Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, požarni režim rada
| Izrada, isporuka i ugradnja dizala D prema tehničkom opisu u skladu s HRN EN 81-20 ili jednakovrijedno | kompl | 1 | 0 | 0
| IX. UKUPNO VERTIKALNI TRANSPORT: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | HIDROINSTALACIJE |  |  |  | 0
3. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
4. | BAZENSKA TEHNIKA |  |  |  | 0
5. | PREPUMPNO OKNO |  |  |  | 0
6. | STROJARSKE I TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
7. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
8. | VERTIKALNI TRANSPORT |  |  |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
Izradila glavna projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh.